## Principales vérif périodiques
VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES — Exhaustif complet ED 828 (2018) · 26 thèmes · Levage détaillé par engin (Arr. 01.03.2004)
N° | Thème | Sous-thème / Catégorie | Équipement / Objet | Type de vérification | Fréquence / Moment | Contenu précis de la vérification | Organisme / Personne chargée | Documents à établir | Textes de référence
1 | 1. Aération – Ventilation | Protection collective | Installations de protection collective (captage, ventilation) | Vérification régulière | Régulière (fréquence adaptée au risque) | Vérification du bon fonctionnement des installations de protection collective contre les polluants atmosphériques. | — | — | C. trav. R.4412-23 ; C. trav. R.4222-20 à R.4222-22
1 | 1. Aération – Ventilation | Local pollution non spécifique | État éléments installation (ventilateurs, gaines, filtres) | Examen | Annuelle | État des systèmes d'introduction et d'extraction d'air, gaines, ventilateurs, filtres. Vérification débits, pressions, conformité filtres de rechange, état systèmes traitement de l'air. | Personne compétente | Mise à jour dossier des valeurs de référence (notice) + dossier maintenance (consigne utilisation) | Arr. 08.10.1987 art. 3
1 | 1. Aération – Ventilation | Local pollution non spécifique | Débit d'air, filtres, prises d'air neuf | Mesure | Sur demande de l'inspecteur du travail | Mesure débit, contrôle filtres et situation prises d'air neuf. | Organisme agréé | Document transmis à l'IT (résultats mesures + schéma installation) | C. trav. R.4722-1 ; Arr. 09.10.1987 art. 1A
1 | 1. Aération – Ventilation | Local pollution spécifique (air non recyclé) | Débit global d'air extrait, état installation (captage, dépoussiéreurs, épurateurs, gaines) | Examen + Contrôle | Annuelle | Débit global air extrait + état éléments installation (systèmes captage, dépoussiéreurs, épurateurs, gaines) + pressions statiques/vitesses. | Personne compétente | Dossier valeurs de référence + dossier maintenance | Arr. 08.10.1987 art. 4
1 | 1. Aération – Ventilation | Local pollution spécifique (air non recyclé) | Débit, efficacité captage, concentrations polluants | Mesure | Sur demande de l'inspecteur du travail | Mesure débit, prises d'air, efficacité captage, concentrations poussières et polluants réglementés. | Organisme agréé | Document transmis à l'IT | Arr. 09.10.1987 art. 1B et 1C
1 | 1. Aération – Ventilation | Local pollution spécifique (air recyclé) | Débit global extrait, état installation, pressions statiques | Contrôle + Examen | Annuelle | Idem air non recyclé + contrôle semestriel des concentrations poussières dans gaines recyclage. | Personne compétente | Dossier valeurs de référence + dossier maintenance | Arr. 08.10.1987 art. 4
1 | 1. Aération – Ventilation | Local pollution spécifique (air recyclé) | Concentrations poussières dans gaines recyclage + systèmes surveillance | Contrôle | Semestrielle | Concentration poussières sans effet spécifique dans gaines de recyclage ou à leur sortie. État systèmes de surveillance. | Personne compétente | Dossier valeurs de référence | Arr. 08.10.1987 art. 4
1 | 1. Aération – Ventilation | Local pollution spécifique (air recyclé) | Efficacité captage, épuration, concentrations polluants réglementés | Mesure | Sur demande de l'inspecteur du travail | Mesures efficacité captage, épuration, concentrations polluants, pressions statiques. | Organisme agréé | Document transmis à l'IT | Arr. 09.10.1987 art. 1B et 1C
2 | 2. Équipements sous pression | Contrôle de mise en service | Récipients PS > 4 bar et PS.V > 10 000 bar.l ; tuyauteries ; générateurs de vapeur PS > 32 bar | Contrôle de mise en service | Avant 1re mise en service (ou remise en service hors établissement) | Absence d'endommagement transport. Présence et fonctionnement accessoires sécurité. Dispositions protection personnel. Existence dossier exploitation + notice d'instructions. Pour GV : dispositifs régulation + conformité cahier des charges. | Personne compétente désignée / Organisme accrédité (GV et ACAFR) | Déclaration de mise en service via téléservice LUNE + attestation de conformité | Arr. 20.11.2017 art. 7, 10, 11, 34
2 | 2. Équipements sous pression | Inspection périodique – tous appareils | Équipements fixes ou mobiles (récipients, tuyauteries, GV) cas général | Inspection périodique (vérif. extérieure + intérieure + accessoires) | 1 an (matériaux non métalliques) ; 2 ans (GV) ; 4 ans (autres récipients) ; programme exploitant (tuyauteries) ; max 6 ans (plan d'inspection avec SIR) | Vérification extérieure + examen accessoires sécurité + vérification intérieure (récipients et GV). Contrôle existence et exactitude dossier exploitation. | Personne compétente désignée / Organisme accrédité (équipements revêtus) | Compte rendu daté et signé ; dossier d'exploitation ; liste équipements avec dates inspections | C. env. R.557-14-4 ; Arr. 20.11.2017 art. 2, 6, 14-17
2 | 2. Équipements sous pression | Requalification périodique | Tous équipements : inspection + épreuve hydraulique | Requalification périodique | 3 ans (fluides corrosifs) ; 6 ans (fluides toxiques ou récipients mobiles non métalliques) ; 10 ans (autres récipients et GV) ; selon plan d'inspection (max 12 ans) | Vérification existence et exactitude dossier exploitation + inspection toutes parties visibles après mises à nu et démontage éléments amovibles (vérif. extérieure + intérieure GV et récipients) + vérification accessoires sécurité + épreuve hydraulique (sauf équipements néo-soumis, tuyauteries, récipients P ≤ 4 bar hors vapeur d'eau). | Expert organisme habilité accrédité | Attestation de requalification + poinçon 'tête de cheval' sur équipement ; dossier exploitation | C. env. R.557-14-4 ; Arr. 20.11.2017 art. 2, 6, 18-25, 34
2 | 2. Équipements sous pression | Vérification extérieure avant remplissage | Équipements sous pression mobiles | Vérification extérieure | Avant chaque remplissage | Vérification extérieure de l'état de l'équipement mobile avant chaque remplissage. | Personne compétente désignée | Dossier d'exploitation | Arr. 20.11.2017 art. 2, 6, 14-17
2 | 2. Équipements sous pression | Contrôle après intervention importante | Après intervention modifiant destination, type ou performances | Nouvelle évaluation de conformité | Après intervention importante | Procédures et modules figurant aux paragraphes 2 à 6 de l'article 14 et à l'annexe III de la directive 2014/68/UE. | Organisme habilité accrédité | Attestation de conformité | C. env. L.557-31, R.557-9-5 ; Arr. 20.11.2017 art. 26
2 | 2. Équipements sous pression | Contrôle après intervention notable | Après intervention notable (non importante) | Contrôle après réparation/modification notable | Après intervention notable | Examen documentation technique + vérification certificats matériaux + examen final visuel intérieur/extérieur + essai de résistance à la pression + examen accessoires sécurité. | Organisme habilité accrédité | Déclaration conformité annexée dossier exploitation + attestation conformité | Arr. 20.11.2017 art. 26-28, 30, 34
2 | 2. Équipements sous pression | Contrôle après intervention non notable | Après intervention non notable | Contrôle après réparation non notable | Après intervention non notable | Vérification finale parties réparées/modifiées + inspection visuelle + contrôles non destructifs adaptés. | Personne désignée par l'exploitant | Attestation conformité + dossier exploitation | Arr. 20.11.2017 art. 26-28, 30
2 | 2. Équipements sous pression | ACAFR – Contrôle mise en service | Appareils à couvercle amovible à fermeture rapide | Contrôle de mise en service | Avant 1re mise en service (ou remise en service nouvelle installation hors établissement) | Vérification que l'équipement installé satisfait aux règles d'installation applicables et que ses conditions d'exploitation permettent utilisation sûre (absence endommagement transport, présence accessoires sécurité, dispositions protection, dossier exploitation, consignes sécurité affichées, habilitation personnel). | Organisme habilité accrédité | Déclaration mise en service via LUNE + attestation de conformité | Arr. 20.11.2017 art. 7, 10, 11, 34
2 | 2. Équipements sous pression | ACAFR – Inspection périodique | Dispositifs sécurité + vérification état général | Inspection périodique | 2 ans (max 6 ans avec plan d'inspection) | Vérification extérieure + vérification dispositifs sécurité (interdisant ouverture parties amovibles sous pression) + vérification intérieure + contrôle niveau sécurité. Vérification dispositifs sécurité aussi souvent que nécessaire. | Organisme habilité accrédité ou SIR | Compte rendu détaillé ; liste équipements avec dates | C. env. R.557-14-4 ; Arr. 20.11.2017 art. 2, 6, 13-17
2 | 2. Équipements sous pression | Équipements transportables – Requalification | Bouteilles, fûts à pression, récipients cryogéniques fermés | Requalification périodique | 2 ans (bouteilles plongée) ; 6 ans (récipients non métalliques avec essais vieillissement) ; 2 ans (autres non métalliques) ; 10 ans (autres) ; 3 ans (fluides corrosifs) ; 6 ans (fluides toxiques) | Vérification existence et exactitude dossier exploitation + inspection toutes parties visibles après mises à nu + vérification intérieure dans certains cas + épreuve hydraulique + vérification accessoires sécurité. | Expert organisme habilité accrédité | Attestation de requalification + poinçon 'tête de cheval' + dossier exploitation | C. env. R.557-14-4 ; Arr. 20.11.2017 art. 2, 6, 18-25, 34 ; ADR/RID/IMDG
3 | 3. Ascenseurs, monte-charges | Monte-charges et élévateurs V ≤ 0,15 m/s – Mise en service | Conformité de l'installation | Vérification de mise en service | Avant 1re mise en service | Étude de sécurité + conformité aux règles techniques applicables. | Personne ou organisme agréé | Rapport de vérification ; registre de sécurité | C. trav. R.4323-25 ; Arr. 01.03.2004 art. 5, 6
3 | 3. Ascenseurs, monte-charges | Monte-charges et élévateurs V ≤ 0,15 m/s – VGP | Essai fonctionnement + état conservation | VGP périodique | Semestrielle (essai fonctionnement) + annuelle (état conservation) | Essai fonctionnement dispositifs sécurité + examen état conservation. | Personne qualifiée désignée par l'employeur | Rapport de vérification ; registre de sécurité ; carnet maintenance | C. trav. R.4323-25 à R.4323-28 ; Arr. 01.03.2004
3 | 3. Ascenseurs, monte-charges | Ascenseurs lieux de travail – VGP | Essai fonctionnement + état conservation | VGP périodique | Semestrielle + annuelle selon cas | Essai fonctionnement + examen état conservation. Dispense vérification parachute si prestataire l'a vérifié dans son contrôle. | Personne qualifiée désignée par l'employeur | Rapport de vérification ; registre de sécurité | C. trav. R.4323-25 à R.4323-28 ; Arr. 01.03.2004 ; Circ. DGT 2011/02
3 | 3. Ascenseurs, monte-charges | Ascenseurs (CCH) – Entretien régulier | Cabine, fermetures, sécurités, freins, limiteurs, parachutes, cuvette, local machine | Visite d'entretien régulière | Toutes les 6 semaines max (cabine, fermetures) ; Semestrielle min (freins, câbles, antidérive) ; Annuelle min (cuvette, toit cabine, local machines, limiteur vitesse, parachute) | Cabine : efficacité verrouillages et contacts fermeture baies palières, dispositif anti-vandalisme, réouverture porte, nivelage, demande secours, commandes paliers, niveau cuve hydraulique. Freins : câbles/chaînes de suspension, dispositif antidérive. Annuel : cuvette, toit cabine, poulie traction, limiteur vitesse, parachute, dispositifs hors course, pompe à main. | Entreprise spécialisée (personnel formé art. R.4543-22 à R.4543-24) ou personne interne formée | Carnet d'entretien (registre physique ou électronique) + rapport annuel d'activité | CCH L.125-2-3, R.125-2, R.125-2-1, R.125-2-3 ; Arr. 18.11.2004
3 | 3. Ascenseurs, monte-charges | Ascenseurs (CCH) – Contrôle technique quinquennal | Installation dans son ensemble (gaine, cuvette, guidages, paliers, organes suspension, cabine, dispositifs sécurité, machine, électricité) | Contrôle technique quinquennal | Tous les 5 ans | Contrôle technique complet de l'installation (voir annexe Arr. 07.08.2012 pour liste détaillée des points à contrôler). | Contrôleur technique agréé ou organisme habilité (marquage CE) ou personne dont compétences certifiées par organisme accrédité COFRAC | Rapport d'inspection mentionnant opérations réalisées et défauts repérés | CCH R.125-2-4, R.125-2-5, R.125-2-6 ; Arr. 07.08.2012 mod.
4 | Appareils de levage | Appareils fixes | Pont roulant (mono- ou bipoutre) | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation aux travaux et aux risques. Essais fonctionnement sécurités (limiteurs charge/course, freins, parachutes, anti-collision). Épreuve statique + épreuve dynamique si aptitude non vérifiée par fabricant. | Personne qualifiée désignée par le chef d'établissement (nom tenu à dispo IT) | Rapport provisoire (immédiat) + Rapport définitif + Registre de sécurité + Carnet de maintenance | Arr. 01.03.2004 art. 3, 5, 6, 10, 11 ; Circ. DRT 2005/04
4 | Appareils de levage | Appareils fixes | Pont roulant (mono- ou bipoutre) | VGP – Périodique | Annuelle | Examen état de conservation (visuel détaillé + essais fonctionnels) : calage/amarrage/freinage, freins, dispositifs descente charges, poulies mouflage, limiteurs charge et renversement, anti-collision, crochets, câbles et chaînes. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + Rapport définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 6b, 6c, 9, 22
4 | Appareils de levage | Appareils fixes | Palan électrique sur monorail ou pont | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation, essais fonctionnement sécurités. Épreuves statique + dynamique si aptitude non vérifiée. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre + Carnet maintenance | Arr. 01.03.2004 art. 3, 5, 6
4 | Appareils de levage | Appareils fixes | Palan électrique sur monorail ou pont | VGP – Périodique | Annuelle | État conservation : freins, câbles/chaînes, crochet, limiteurs de charge et de course. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22
4 | Appareils de levage | Appareils fixes | Portique fixe ou sur rails | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation, examen montage et installation (support/voie de roulement), essais sécurités, épreuves statique et dynamique. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre + Carnet maintenance | Arr. 01.03.2004 art. 5, 10, 11, 14
4 | Appareils de levage | Appareils fixes | Portique fixe ou sur rails | VGP – Périodique | Annuelle | État conservation + essais fonctionnels : freins, limiteurs course et charge, câbles, crochets. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22
4 | Appareils de levage | Appareils fixes | Treuil motorisé fixe | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation, essais fonctionnement sécurités, épreuve statique si aptitude non vérifiée. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 5, 10
4 | Appareils de levage | Appareils fixes | Treuil motorisé fixe | VGP – Périodique | Annuelle | État conservation : freins, câbles, limiteurs de charge et de course. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22
4 | Appareils de levage | Appareils fixes | Table élévatrice fixe | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation, essais sécurités (anti-écrasement, verrouillage plateaux), épreuve statique si besoin. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 5
4 | Appareils de levage | Appareils fixes | Table élévatrice fixe | VGP – Périodique | Annuelle | État conservation : vérins, guidages, dispositifs sécurité, commandes. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22
4 | Appareils de levage | Appareils fixes | Pont élévateur de véhicule (2 ou 4 colonnes) | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation, essais dispositifs sécurité (verrous mécaniques, limiteurs course, sécurités hydrauliques). | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 5
4 | Appareils de levage | Appareils fixes | Pont élévateur de véhicule (2 ou 4 colonnes) | VGP – Périodique | Annuelle | État conservation : vérins, colonnes, guidages, verrous mécaniques, commandes, système hydraulique. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22
4 | Appareils de levage | Appareils fixes | Monte-charge fixe / skip / monte-matériaux fixe | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation, examen montage, essais sécurités (limiteurs course, trappes de palier, parachute). | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 5
4 | Appareils de levage | Appareils fixes | Monte-charge fixe / skip / monte-matériaux fixe | VGP – Périodique | Annuelle | État conservation : câbles/chaînes, freins, limiteurs, dispositifs sécurité paliers. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22
4 | Appareils de levage | Appareils fixes | Grue potence (murale ou sur fût) | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation, vérification ancrage/fixation, essai fonctionnement sécurités, épreuves si aptitude non vérifiée. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 5, 6
4 | Appareils de levage | Appareils fixes | Grue potence (murale ou sur fût) | VGP – Périodique | Annuelle | État conservation : fixations, pivot, flèche, câbles, crochet, palan associé. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22
4 | Appareils de levage | Appareils fixes | Vérin de levage fixe (hydraulique ou mécanique) | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation, essais sécurités hydrauliques, épreuve statique. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 5, 10
4 | Appareils de levage | Appareils fixes | Vérin de levage fixe (hydraulique ou mécanique) | VGP – Périodique | Annuelle | État conservation : joints, tirants, limiteurs de pression, commandes. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22
4 | Appareils de levage | Appareils fixes | Plan incliné motorisé | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation, essais dispositifs sécurité (anti-retour, limiteurs), épreuve statique. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 5, 10
4 | Appareils de levage | Appareils fixes | Plan incliné motorisé | VGP – Périodique | Annuelle | État conservation : câbles, freins, guidages, dispositifs sécurité. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22
4 | Appareils de levage | Appareils fixes | Transstockeur avec conducteur embarqué | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation, examen installation (rails, voie), essais sécurités, épreuves. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 5
4 | Appareils de levage | Appareils fixes | Transstockeur avec conducteur embarqué | VGP – Périodique | Annuelle | État conservation + essais fonctionnels : mât, fourches, commandes, sécurités, guidages. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22
4 | Appareils de levage | Grues à tour | Grue à tour (flèche distributrice, flèche relevable, montage rapide/automatisé) | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service (sur supports particuliers) | Adéquation, examen montage et installation (voie/support), essais dispositifs sécurité (limiteurs charge, moment, déroulement, fin de course, girouette), épreuves statique et dynamique. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre + Carnet maintenance | Arr. 01.03.2004 art. 5, 10, 11, 14 ; Circ. DRT 2005/04
4 | Appareils de levage | Grues à tour | Grue à tour (tout type) | VGP – Remise en service (changement site / config) | Lors de tout changement de site ou modification de configuration (flèche, voie, hauteur sous crochet) | Examen adéquation + examen montage et installation + essais fonctionnels + épreuves statique et dynamique + examen état conservation. NB : redéploiement sur même chantier, changement contrepoids amovible ou mouflage ne déclenchent PAS cette vérification. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 5, 9, 10, 11, 19 ; Circ. DRT 2005/04 ann.1 art.20
4 | Appareils de levage | Grues à tour | Grue à tour à montage rapide ou automatisé sur stabilisateurs | VGP – Remise en service (changement site – cas dispense) | VGP périodique datant de moins de 6 mois dans même config → DISPENSE épreuves statique et dynamique | Examen d'adéquation + essai fonctionnement + examen état conservation. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 20
4 | Appareils de levage | Grues à tour | Grue à tour (tout type) | VGP – Périodique | Semestrielle (6 mois) | Essai fonctionnement des dispositifs sécurité + examen état de conservation : freins, limiteurs charge et moment, fin de course, anti-collision, câbles, crochets. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 6b, 6c, 9, 22, 23
4 | Appareils de levage | Grues à tour | Grue à tour (tout type) | Examen approfondi quinquennal | Au moins tous les 5 ans (en plus de la VGP semestrielle) | Après démontages nécessaires : structure et organes d'assemblage (éclissage, couronne d'orientation), mécanismes treuil (levage, direction, commandes), mécanismes translation et ancrages, mécanismes orientation et girouette, crochets, moufles et chariots, câbles et fixations, dispositifs sécurité (indicateurs et limiteurs). | Technicien hautement qualifié spécialisé grues à tour (capable de prescrire remplacement pièces après démontage, surveiller remontage) | Rapport de vérification + Registre + Carnet maintenance | Arr. 03.03.2004 art. 5, 6
4 | Appareils de levage | Grues mobiles / véhicule | Grue mobile automotrice (sur chenilles ou sur roues) | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation, essais sécurités (limiteur charge et moment, indicateur angle, limiteurs course, freins, stabilisateurs), épreuves statique et dynamique. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre + Carnet maintenance | Arr. 01.03.2004 art. 5, 6, 10, 11
4 | Appareils de levage | Grues mobiles / véhicule | Grue mobile automotrice | VGP – Remise en service (changement site, sans démontage parties importantes) | Si VGP périodique < 6 mois dans même config → DISPENSE vérifications remise en service | Essai fonctionnement (si pas dispense) + examen état conservation. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 20
4 | Appareils de levage | Grues mobiles / véhicule | Grue mobile automotrice | VGP – Périodique | Semestrielle (6 mois) | Essai fonctionnement dispositifs sécurité + examen état conservation. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22, 23
4 | Appareils de levage | Grues mobiles / véhicule | Grue auxiliaire de chargement sur véhicule (grue de camion / loader) | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation, essais sécurités (limiteur moment, stabilisateurs, fin de course dépliage), épreuve statique si aptitude non vérifiée. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 5, 6
4 | Appareils de levage | Grues mobiles / véhicule | Grue auxiliaire de chargement sur véhicule | VGP – Remise en service (changement site) | Si VGP < 6 mois dans même config → DISPENSE | Essai fonctionnement + examen état conservation. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 20
4 | Appareils de levage | Grues mobiles / véhicule | Grue auxiliaire de chargement sur véhicule | VGP – Périodique | Semestrielle (6 mois) | Essai fonctionnement + état conservation. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22, 23
4 | Appareils de levage | Grues mobiles / véhicule | Grue derrick / grue sapine | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation, examen montage et installation, essais, épreuves statique et dynamique. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 5, 10, 11
4 | Appareils de levage | Grues mobiles / véhicule | Grue derrick / grue sapine | VGP – Périodique | Annuelle (si fixe) / Semestrielle (si mobile) | Examen état conservation + essais sécurités. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22, 23
4 | Appareils de levage | Grues mobiles / véhicule | Bras ou portique de levage pour bennes amovibles (ampliroll, polybenne) | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation, essais sécurités (limiteurs course, anti-renversement), épreuve statique. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 5
4 | Appareils de levage | Grues mobiles / véhicule | Bras ou portique de levage pour bennes amovibles | VGP – Remise en service (changement site) | Si VGP < 6 mois → DISPENSE | Essai fonctionnement + état conservation. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 20
4 | Appareils de levage | Grues mobiles / véhicule | Bras ou portique de levage pour bennes amovibles | VGP – Périodique | Semestrielle (6 mois) | Essai fonctionnement + état conservation. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22, 23
4 | Appareils de levage | Grues mobiles / véhicule | Hayon élévateur de camion | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation, essais sécurités (anti-chute de charge, verrouillage), épreuve statique si besoin. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 5
4 | Appareils de levage | Grues mobiles / véhicule | Hayon élévateur de camion | VGP – Remise en service (changement site) | Si VGP < 6 mois → DISPENSE | Essai fonctionnement + état conservation. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 20
4 | Appareils de levage | Grues mobiles / véhicule | Hayon élévateur de camion | VGP – Périodique | Semestrielle (6 mois) | Essai fonctionnement + état conservation : vérins, articulations, commandes, tablier. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22, 23
4 | Appareils de levage | Grues mobiles / véhicule | Tracteur poseur de canalisations (pipe layer) | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation, essais sécurités (stabilité, limiteurs charge). | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 5
4 | Appareils de levage | Grues mobiles / véhicule | Tracteur poseur de canalisations (pipe layer) | VGP – Périodique | Semestrielle (6 mois) | Essai fonctionnement + état conservation. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22, 23
4 | Appareils de levage | Grues mobiles / véhicule | Engin de terrassement équipé pour le levage (pelle + crochet ou benne preneuse) | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation à la fonction levage, essais sécurités levage, épreuve statique si aptitude non vérifiée pour levage. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 5
4 | Appareils de levage | Grues mobiles / véhicule | Engin de terrassement équipé pour le levage | VGP – Remise en service (changement site) | Si VGP < 6 mois → DISPENSE | Essai fonctionnement + état conservation des éléments de levage. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 20
4 | Appareils de levage | Grues mobiles / véhicule | Engin de terrassement équipé pour le levage | VGP – Périodique | Semestrielle (6 mois) | Essai fonctionnement fonction levage + examen état conservation des éléments de levage. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22, 23
4 | Appareils de levage | Grues mobiles / véhicule | Chargeur frontal sur tracteur agricole (équipé pour levage) | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation (charge nominale, stabilité tracteur), essais sécurités, épreuve statique si aptitude non vérifiée. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 5
4 | Appareils de levage | Grues mobiles / véhicule | Chargeur frontal sur tracteur agricole | VGP – Périodique | Semestrielle (6 mois) | Essai fonctionnement + état conservation. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22, 23
4 | Appareils de levage | Chariots élévateurs | Chariot élévateur frontal à conducteur porté (thermique ou électrique) | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation (charge nominale, portée, terrain, allée), essais fonctionnement sécurités (limiteur charge, détection inclinaison, signal recul, anti-basculement, freins service et stationnement), épreuve statique si aptitude non vérifiée. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre + Carnet maintenance | Arr. 01.03.2004 art. 5, 6
4 | Appareils de levage | Chariots élévateurs | Chariot élévateur frontal à conducteur porté | VGP – Remise en service (changement site) | Si VGP < 6 mois dans même config → DISPENSE | Essai fonctionnement + état conservation. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 20
4 | Appareils de levage | Chariots élévateurs | Chariot élévateur frontal à conducteur porté | VGP – Périodique | Semestrielle (6 mois) | Essai fonctionnement dispositifs sécurité + état conservation : mât, fourches, freins, chaînes de levage, accumulateur (él.), pneumatiques, commandes. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22, 23
4 | Appareils de levage | Chariots élévateurs | Chariot élévateur rétractable (à mât rétractable, conducteur porté) | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation + vérification guidage mât, rétraction, anti-basculement. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 5, 6
4 | Appareils de levage | Chariots élévateurs | Chariot élévateur rétractable | VGP – Périodique | Semestrielle (6 mois) | Essai fonctionnement + état conservation. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22, 23
4 | Appareils de levage | Chariots élévateurs | Chariot élévateur à mât latéral (gerbeur latéral) | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation, essais sécurités. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 5
4 | Appareils de levage | Chariots élévateurs | Chariot élévateur à mât latéral | VGP – Périodique | Semestrielle (6 mois) | Essai fonctionnement + état conservation. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22, 23
4 | Appareils de levage | Chariots élévateurs | Gerbeur à conducteur porté ou accompagnant (élévateur de palettes) | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation, essais sécurités (freins, descente contrôlée, homme mort). | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 5
4 | Appareils de levage | Chariots élévateurs | Gerbeur à conducteur porté ou accompagnant | VGP – Périodique | Semestrielle (6 mois) | Essai fonctionnement + état conservation : mât, chaînes, freins, commandes. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22, 23
4 | Appareils de levage | Chariots élévateurs | Chariot élévateur à flèche télescopique (télescopique ou rotatif) | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation, essais sécurités (limiteur charge, indicateur angle, stabilisateurs si applicable), épreuves. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 5, 6
4 | Appareils de levage | Chariots élévateurs | Chariot élévateur à flèche télescopique | VGP – Remise en service (changement site) | Si VGP < 6 mois → DISPENSE | Essai fonctionnement + état conservation. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 20
4 | Appareils de levage | Chariots élévateurs | Chariot élévateur à flèche télescopique | VGP – Périodique | Semestrielle (6 mois) | Essai fonctionnement + état conservation. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22, 23
4 | Appareils de levage | Chariots élévateurs | Transpalette automoteur à conducteur porté | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation, essais sécurités (freins, homme mort, détection obstacle). | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 5
4 | Appareils de levage | Chariots élévateurs | Transpalette automoteur à conducteur porté | VGP – Périodique | Semestrielle (6 mois) | Essai fonctionnement + état conservation. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22, 23
4 | Appareils de levage | Levage personnes / PEMP | PEMP automotrice type 1 (base mobile + bras articulé ou télescopique) | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation, essais sécurités (surcharge, verrouillage stabilisateurs, arrêt urgence, anti-basculement, capteur inclinaison), épreuves statique et dynamique si aptitude non vérifiée. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre + Carnet maintenance | Arr. 01.03.2004 art. 5, 6, 10, 11
4 | Appareils de levage | Levage personnes / PEMP | PEMP automotrice type 1 | VGP – Remise en service (changement site) | Si VGP < 6 mois dans même config → DISPENSE | Essai fonctionnement + état conservation. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 20
4 | Appareils de levage | Levage personnes / PEMP | PEMP automotrice type 1 | VGP – Périodique | Semestrielle (6 mois) | Essai fonctionnement dispositifs sécurité + état conservation : stabilisateurs, bras, nacelle, commandes haut et bas, freins, détecteurs. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22, 23
4 | Appareils de levage | Levage personnes / PEMP | PEMP sur véhicule porteur (nacelle sur camion) | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation, essais sécurités, épreuves statique et dynamique. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 5, 10, 11
4 | Appareils de levage | Levage personnes / PEMP | PEMP sur véhicule porteur | VGP – Remise en service (changement site) | Si VGP < 6 mois → DISPENSE | Essai fonctionnement + état conservation. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 20
4 | Appareils de levage | Levage personnes / PEMP | PEMP sur véhicule porteur | VGP – Périodique | Semestrielle (6 mois) | Essai fonctionnement + état conservation. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22, 23
4 | Appareils de levage | Levage personnes / PEMP | Échafaudage volant motorisé (plate-forme suspendue motorisée) | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation, examen montage (ancrages, câbles porteurs), essais sécurités (limiteurs charge, parachute, arrêt urgence), épreuve statique. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 5, 10, 11
4 | Appareils de levage | Levage personnes / PEMP | Échafaudage volant motorisé | VGP – Remise en service (déplacement sans démontage) | À la remise en service après déplacement le long de l'ouvrage (dispense épreuves si conditions appui vérifiées à la 1re vérification sur site) | Examen adéquation + essai fonctionnement sécurités. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 20-IV
4 | Appareils de levage | Levage personnes / PEMP | Échafaudage volant motorisé | VGP – Périodique | Semestrielle (6 mois) | Essai fonctionnement dispositifs sécurité + état conservation : câbles porteurs et de sécurité, treuils, parachutes, guidages. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22, 23
4 | Appareils de levage | Levage personnes / PEMP | Plate-forme de travail sur mâts (PTDM) au-delà de la hauteur d'autonomie | VGP – Remise en service (chaque déplacement) | À l'occasion de chaque déplacement (dispense épreuves si 1re vérification complète sur site réalisée) | Examen adéquation + examen montage + essai fonctionnement + épreuve statique + épreuve dynamique + état conservation. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 19, 20-VI
4 | Appareils de levage | Levage personnes / PEMP | PTDM | VGP – Périodique | Semestrielle (6 mois) | Essai fonctionnement + état conservation. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22, 23
4 | Appareils de levage | Levage personnes / PEMP | Ascenseur de chantier (monte-personnes de chantier) | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation, examen montage (mâts, câbles, guidages), essais sécurités (parachute, limiteur vitesse, limiteurs course, surcharge), épreuves. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 5, 10, 11
4 | Appareils de levage | Levage personnes / PEMP | Ascenseur de chantier | VGP – Périodique | Semestrielle (6 mois) | Essai fonctionnement + état conservation : mâts, câbles porteurs, cabine, parachute, limiteur vitesse, commandes. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22, 23
4 | Appareils de levage | Levage personnes / PEMP | Monte-meubles (sur véhicule ou autonome) | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation, essais sécurités. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 5
4 | Appareils de levage | Levage personnes / PEMP | Monte-meubles | VGP – Remise en service (changement site) | Si VGP < 6 mois → DISPENSE | Essai fonctionnement + état conservation. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 20
4 | Appareils de levage | Levage personnes / PEMP | Monte-meubles | VGP – Périodique | Semestrielle (6 mois) | Essai fonctionnement sécurités + état conservation. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22, 23
4 | Appareils de levage | Levage personnes / PEMP | Plate-forme suspendue manuelle (échafaudage volant non motorisé) | VGP – Périodique | Trimestrielle (3 mois) | Examen état conservation + essai fonctionnement : freins, dispositifs parachute, guidages, câbles porteurs. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6b, 6c, 9, 22, 23
4 | Appareils de levage | Appareils mobiles | Monte-matériaux de chantier (treuil de chantier sur mât) | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation, examen montage, essais sécurités. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 5
4 | Appareils de levage | Appareils mobiles | Monte-matériaux de chantier | VGP – Remise en service (changement site) | Si VGP < 6 mois → DISPENSE | Essai fonctionnement + état conservation. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 20
4 | Appareils de levage | Appareils mobiles | Monte-matériaux de chantier | VGP – Périodique | Semestrielle (6 mois) | Essai fonctionnement + état conservation. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22, 23
4 | Appareils de levage | Appareils mobiles | Manipulateur mécanique motorisé | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation, essais sécurités spécifiques. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 5
4 | Appareils de levage | Appareils mobiles | Manipulateur mécanique motorisé | VGP – Périodique | Semestrielle (6 mois) | Essai fonctionnement + état conservation. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22, 23
4 | Appareils de levage | Appareils manuels | Palan à chaîne manuel (à levier ou à main) | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation, examen montage et installation, vérification compatibilité charge/résistance support, essai fonctionnement, épreuve statique si aptitude non vérifiée. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 5, 10 ; Circ. DRT 2005/04
4 | Appareils de levage | Appareils manuels | Palan à chaîne manuel | VGP – Remise en service (changement site) | Examen adéquation + examen montage + vérification compatibilité supports (épreuves dispensées si VGP < 6 mois, même config) | Examen adéquation + examen montage et installation + vérification compatibilité support. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 20
4 | Appareils de levage | Appareils manuels | Palan à chaîne manuel | VGP – Périodique | Annuelle (si installé à demeure) / Semestrielle (si changements de site) | Examen état conservation + essais fonctionnement : chaîne, crochet, limiteur course, freins, linguets. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22, 23 – NB note 28
4 | Appareils de levage | Appareils manuels | Tire-fort de levage (pull-lift, câble ou chaîne) | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation, vérification compatibilité supports, essai fonctionnement. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 5, 10
4 | Appareils de levage | Appareils manuels | Tire-fort de levage | VGP – Périodique | Annuelle (si fixe) / Semestrielle (si changements de site) | Examen état conservation + essais fonctionnement : câble/chaîne, cliquet anti-retour, crochet. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22, 23
4 | Appareils de levage | Appareils manuels | Cric de levage (hydraulique, à vis ou à crémaillère) | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation, vérification compatibilité résistance support, essai fonctionnement. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 5, 10
4 | Appareils de levage | Appareils manuels | Cric de levage | VGP – Périodique | Annuelle (si fixe) / Semestrielle (si changements de site) | Examen état conservation + essais fonctionnement : cliquet anti-retour, vanne descente, structure. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22, 23
4 | Appareils de levage | Appareils manuels | Treuil manuel (à levier ou à manivelle) | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation, vérification compatibilité supports, essai fonctionnement. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 5, 10
4 | Appareils de levage | Appareils manuels | Treuil manuel | VGP – Périodique | Annuelle (si fixe) / Semestrielle (si changements de site) | Examen état conservation + essais : câble, frein, cliquet, fixations. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22, 23
4 | Appareils de levage | Appareils manuels | Moufle manuel (poulies mobiles + cordage) | VGP – Mise en service | Avant 1re mise en service | Adéquation, vérification compatibilité supports, essai fonctionnement. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 5, 10
4 | Appareils de levage | Appareils manuels | Moufle manuel | VGP – Périodique | Annuelle (si fixe) / Semestrielle (si changements de site) | Examen état conservation : poulies, axes, crochets, cordage ou chaîne. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 22, 23
4 | Accessoires de levage | Accessoires de levage | Élingue textile (sangles plate, ronde, en polyester ou nylon) | VGP – Mise en service (neuf, aptitude vérifiée par fabricant) | Avant mise en service | Examen d'adéquation : appropriation à la charge, aux appareils et à l'environnement (température, UV, produits chimiques, abrasion). | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 13 ; Circ. DRT 2005/04
4 | Accessoires de levage | Accessoires de levage | Élingue textile | VGP – Mise en service (neuf, aptitude NON vérifiée ou occasion) | Avant mise en service | Examen d'adéquation + ÉPREUVE STATIQUE. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 7, 8, 17
4 | Accessoires de levage | Accessoires de levage | Élingue textile | VGP – Remise en service | Avant remise en service | Examen d'adéquation + examen état conservation + épreuve statique. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 7, 8, 18
4 | Accessoires de levage | Accessoires de levage | Élingue textile | VGP – Périodique | Annuelle | Examen état conservation : déformations, hernies, étranglements, coupures, abrasion, décoloration (UV), limite d'emploi (marquage lisible). | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 24
4 | Accessoires de levage | Accessoires de levage | Élingue à câble acier | VGP – Mise en service | Avant mise en service | Examen d'adéquation (+ épreuve statique si aptitude non vérifiée ou occasion). | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6-8, 13, 17
4 | Accessoires de levage | Accessoires de levage | Élingue à câble acier | VGP – Périodique | Annuelle | État conservation : fils cassés > seuil admissible, déformations (toron cassé), corrosion, sertissages/cosses d'extrémité. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 24
4 | Accessoires de levage | Accessoires de levage | Élingue à chaîne (chaîne de levage en acier allié) | VGP – Mise en service | Avant mise en service | Examen d'adéquation (+ épreuve statique si aptitude non vérifiée ou occasion). | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6-8, 13
4 | Accessoires de levage | Accessoires de levage | Élingue à chaîne | VGP – Périodique | Annuelle | État conservation : allongement maillons > 5 %, amincissement, déformation, corrosion, linguets, crochets et raccords. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 24
4 | Accessoires de levage | Accessoires de levage | Palonnier (rigide, à câbles, à ventouses) | VGP – Mise en service | Avant mise en service | Examen d'adéquation + épreuve statique si aptitude non vérifiée ou occasion. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6-8, 13
4 | Accessoires de levage | Accessoires de levage | Palonnier | VGP – Périodique | Annuelle | État conservation : structure, axes, goupilles, câbles d'écartement, soudures, marquage de charge. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 24
4 | Accessoires de levage | Accessoires de levage | Pince auto-serrante (tôles, béton, rails) | VGP – Mise en service | Avant mise en service | Examen d'adéquation + épreuve statique si aptitude non vérifiée ou occasion. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6-8, 13
4 | Accessoires de levage | Accessoires de levage | Pince auto-serrante | VGP – Périodique | Annuelle | État conservation : mâchoires, ressorts, axes, goupilles sécurité, déformations. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 24
4 | Accessoires de levage | Accessoires de levage | Aimant de levage (électromagnétique ou permanent) | VGP – Mise en service | Avant mise en service | Examen d'adéquation + épreuve statique si aptitude non vérifiée ou occasion. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6-8, 13
4 | Accessoires de levage | Accessoires de levage | Aimant de levage | VGP – Périodique | Annuelle | État conservation : alimentation électrique, capacité d'adhérence, état de surface, raccordements. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 24
4 | Accessoires de levage | Accessoires de levage | Ventouse de levage (pneumatique ou à vide) | VGP – Mise en service | Avant mise en service | Examen d'adéquation + épreuve statique si aptitude non vérifiée ou occasion. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6-8, 13
4 | Accessoires de levage | Accessoires de levage | Ventouse de levage | VGP – Périodique | Annuelle | État conservation : étanchéité, joints, manomètre, alarme de chute de pression, raccordements. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 24
4 | Accessoires de levage | Accessoires de levage | Cé de levage / traverse de levage spéciale | VGP – Mise en service | Avant mise en service | Examen d'adéquation + épreuve statique si aptitude non vérifiée ou occasion. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6-8, 13
4 | Accessoires de levage | Accessoires de levage | Cé de levage / traverse de levage spéciale | VGP – Périodique | Annuelle | État conservation : structure, axes, boulonnerie, soudures, marquage. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 24
4 | Accessoires de levage | Accessoires de levage | Manille de levage (droite ou en arc) | VGP – Mise en service | Avant mise en service (si utilisée comme accessoire indépendant) | Examen d'adéquation. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 13
4 | Accessoires de levage | Accessoires de levage | Manille de levage | VGP – Périodique | Annuelle | État conservation : déformation, filetage de la vis, dispositif de blocage. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 24
4 | Accessoires de levage | Accessoires de levage | Anneau de levage à visser | VGP – Mise en service | Avant mise en service (si utilisé comme accessoire indépendant) | Examen d'adéquation. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 6, 13
4 | Accessoires de levage | Accessoires de levage | Anneau de levage à visser | VGP – Périodique | Annuelle | État conservation : filetage, déformation de l'anneau, marquage de charge. | Personne qualifiée désignée | Rapport provisoire + définitif + Registre | Arr. 01.03.2004 art. 24
5 | 5. Bruit | Locaux de travail | Niveaux d'exposition sonore aux postes de travail | Évaluation + Mesurage | Lors évaluation des risques + à intervalles appropriés + au moins tous les 5 ans pour les mesurages | Évaluation et mesurage si nécessaire des niveaux de bruit (notamment en cas de modification installations ou modes de travail susceptible d'élever les niveaux). | Personne compétente + concours service santé au travail | Résultats tenus à dispo CSE, IT, médecin du travail (conservation avec dossier médical) | C. trav. R.4433-1, R.4433-2, R.4433-4
5 | 5. Bruit | Locaux de travail | Mesurage sur mise en demeure | Mesurage | Sur demande de l'inspecteur du travail | Mesurage des niveaux de bruit. | Organisme accrédité | Résultats transmis à l'IT | C. trav. R.4722-16
6 | 6. Chantiers du BTP | Tous matériels | Matériels, engins, installations et dispositifs de protection de toute nature | Examen de conformité | Mise / remise en service + après défaillance / effort anormal / incident + après démontage / modification | Conformité à la réglementation de tous matériels du chantier. | Personne compétente désignée | Registre de sécurité | C. trav. R.4534-15, 16, 18
6 | 6. Chantiers du BTP | Dispositifs d'ancrage EPI anti-chute – Ancre structurelle | Ancres structurelles (points d'ancrage permanents) | Vérification visuelle + essais statiques | Annuelle (visuel) + selon plan pluriannuel (essais statiques 500 daN / 15 s) | Vérification visuelle annuelle + essais statiques à 500 daN pendant 15 secondes selon plan pluriannuel permettant vérification complète de l'installation. | Personne compétente | Registre de sécurité | R 430 CNAMTS art. 9.1
6 | 6. Chantiers du BTP | Dispositifs d'ancrage EPI anti-chute – Tous dispositifs | Dispositifs d'ancrage (amarrages, points d'ancrage temporaires) | Vérification (visuelle ou avec opérations techniques) | Annuelle | Vérification visuelle ou comportant opérations techniques spécifiques (serrage clé…). | Personne compétente | Registre de sécurité | R 430 CNAMTS art. 9.2
6 | 6. Chantiers du BTP | Lignes de vie / rails d'assurage | Lignes de vie horizontales et rails d'assurage rigides | Examen visuel avant utilisation + examen annuel | Avant chaque utilisation (utilisateur) + annuel (absence anomalie naissante) | Examen visuel avant utilisation : vérification que dispositif n'a jamais servi pour arrêter une chute. Annuel : absence anomalie naissante (amorce rouille, décollement pièce étanchéité). | Utilisateur (avant utilisation) + Personne compétente (annuel) | Registre de sécurité | R 430 CNAMTS art. 9.2
6 | 6. Chantiers du BTP | Dispositifs fixes travaux toiture | Crochets de service, rambardes, points d'ancrage toiture | Examen | Avant utilisation | Vérification état des dispositifs fixes de protection. | Personne compétente désignée par chef d'établissement | Registre de sécurité | C. trav. R.4534-87
6 | 6. Chantiers du BTP | Échelles de chantier | Échelles portables sur chantier | Examen de conformité + vérification | Mise / remise en service + après défaillance / effort anormal + avant utilisation (matériau, appropriation milieu, prévention chutes) | Conformité réglementation + vérification matériau et appropriation aux contraintes du milieu + conception et installation pour éviter chutes de hauteur. | Personne compétente + Employeur | Registre de sécurité | C. trav. R.4534-15, 16, 18 ; R.4323-81, R.4323-83
6 | 6. Chantiers du BTP | Échafaudages (de pied, roulants, sur tréteaux, suspendus) | Adéquation, montage, installation, état conservation (présence protections, fixations, planéité planchers, absences encombrement) | Examen d'adéquation + montage et installation + état conservation | Avant 1re utilisation + en cas de changement site / démontage remontage / modification config / changement conditions utilisation ou atmosph. / interruption > 1 mois | Adéquation aux travaux et risques. Compatibilité opérations avec conditions d'utilisation fabricant. Installation sûre. Bon état conservation : protections collectives, moyens d'accès, absence déformation/corrosion, fixations, calage, stabilisation, planéité planchers, absence encombrement. | Personne qualifiée (chef d'établissement, personnel compétent ou organisme extérieur) | Résultats des vérifications ; registre de sécurité | Arr. 21.12.2004 art. 4 ; Circ. DRT 2005/08
6 | 6. Chantiers du BTP | Explosifs | Locaux de stockage explosifs et matériels associés | Vérification | Annuelle (ou selon texte spécifique) | Conformité des locaux de stockage et du matériel. | Personne compétente + autorité préfectorale | Registre de sécurité | C. trav. R.4534-100 et s.
6 | 6. Chantiers du BTP | Engins de chantier | Engins de chantier (bulldozers, pelles, compacteurs, etc.) | Examen de conformité | Mise / remise en service + après incident | Conformité, état, dispositifs de sécurité. | Personne compétente | Registre de sécurité | C. trav. R.4534-45 et s.
6 | 6. Chantiers du BTP | Plates-formes de travail en encorbellement (PTE) | Concordance implantation/façade, état supports/composants/fixations, verrouillage anti-soulèvement, présence protections | Examen de montage et d'installation + examen de l'état de conservation | Lors mise en place (phasage ouvrage) + quotidienne (état plancher, passage libre, protections, charges) | Montage : concordance entre implantation, état façade, plan de calepinage + état supports + verrouillage anti-soulèvement + numéros identification. Quotidien : état plancher, passage libre, présence et fixation protections, charges dans limites calepinage. | Personnel spécialement formé + personne compétente | Résultats des vérifications ; registre de sécurité | Arr. 21.12.2004 art. 5 ; Circ. DGT n°3/2014 ; R 464 CNAMTS
6 | 6. Chantiers du BTP | Travaux souterrains | Parois puits et galeries, toit, soutènements | Examen | Reprise chaque poste de travail + après chaque tir de mine | Examen parois, toit, travaux consolidation, dispositifs soutènement. | Personne compétente désignée | Registre de sécurité | C. trav. R.4534-41
7 | 7. Chantiers navals | Dispositifs travaux en hauteur | Dispositifs pour travaux en hauteur sur chantiers navals | Vérification | Trimestrielle + avant remise en service après interruption prolongée + si stabilité/résistance compromise | Vérification de l'état et de la stabilité. | Personne qualifiée et compétente | Registre de sécurité | Arr. 21.09.1982 art. 15
7 | 7. Chantiers navals | Échelles de chantier naval | Échelles sur chantiers navals | Contrôle | Semestrielle | Contrôle de l'état. | Personne qualifiée et compétente | Registre de sécurité | Arr. 21.09.1982 art. 20
8 | 8. Cuves | Cuves produits corrosifs | Cuves, bassins, réservoirs contenant des produits corrosifs | Vérification | Annuelle | Vérification de l'état des cuves, bassins et réservoirs. | Personne qualifiée | Registre de sécurité | C. trav. R.4412-25, R.4412-26
9 | 9. Échelles | Échelles portables | Matériau et appropriation aux contraintes du milieu d'utilisation | Vérification | Avant utilisation | Vérification matériau de l'échelle et appropriation aux contraintes du milieu d'utilisation. | Employeur | — | C. trav. R.4323-81
9 | 9. Échelles | Échelles portables | Conception et installation pour éviter les chutes de hauteur | Vérification | Avant utilisation | Vérification conception et installation de manière à éviter les chutes de hauteur. | Employeur | — | C. trav. R.4323-83
10 | 10. Éclairage | Matériel d'éclairage général | Toutes installations d'éclairage | Entretien | Périodicité fixée par le chef d'établissement | Entretien du matériel d'éclairage. | Chef d'établissement / désigné | Dossier d'entretien | C. trav. R.4223-11
10 | 10. Éclairage | Matériel d'éclairage général | Relevé photométrique | Mesure | Sur prescription de l'inspecteur du travail | Relevé photométrique des installations. | Personne ou organisme agréé | Résultats transmis à l'IT dans les 15 jours | C. trav. R.4722-3, R.4722-4
10 | 10. Éclairage | Éclairage de sécurité – Nouvelle installation | Installations neuves ou après modification de structure | Vérification initiale (examen documents + conformité sur site + essais) | Mise en service ou modification de structure | Examen documents du dossier technique + vérification conformité sur site avec plans et schémas + essais. | Organisme accrédité | Dossier d'entretien | C. trav. R.4226-14, R.4226-15 ; Arr. 26.12.2011 art. 2
10 | 10. Éclairage | Éclairage de sécurité – En service (mensuel) | Toutes installations d'éclairage de sécurité en service | Vérification mensuelle | Mensuelle | Passage correct en position de fonctionnement en cas de défaillance alimentation normale + allumage toutes lampes + efficacité commande mise en repos à distance + remise automatique en veille au retour alimentation normale. | Organisme accrédité ou personne qualifiée interne (critères art. 2 Arr. 02.12.2011) | Rapport de vérification ; registre de sécurité | C. trav. R.4226-7, R.4226-13, R.4226-16, R.4226-17 ; Arr. 14.12.2011 art. 11
10 | 10. Éclairage | Éclairage de sécurité – En service (semestriel) | Toutes installations d'éclairage de sécurité en service | Vérification semestrielle (autonomie) | Semestrielle | Autonomie d'au moins 1 heure. | Organisme accrédité ou personne qualifiée interne | Registre de sécurité ; rapport de vérification | C. trav. R.4226-7, R.4226-13, R.4226-16, R.4226-17 ; Arr. 14.12.2011 art. 11
10 | 10. Éclairage | Signaux lumineux de balisage | Signaux lumineux de balisage (évacuation, sécurité) | Vérification bon fonctionnement et efficacité | Avant mise en service + semestrielle | Bon fonctionnement et efficacité des signaux lumineux de balisage. | Personne désignée par le chef d'établissement | Registre de sécurité | Arr. 04.11.1993 art. 15
10 | 10. Éclairage | Alimentations de secours | Alimentations de secours (éclairage) | Vérification | Annuelle | État de l'alimentation de secours. | Personne désignée par le chef d'établissement | Registre de sécurité | Arr. 04.11.1993 art. 15
10 | 10. Éclairage | Moyens et dispositifs de signalisation | Moyens et dispositifs de signalisation lumineuse | Vérification et entretien | Régulier | Vérification et entretien des moyens et dispositifs de signalisation. | Personne désignée par le chef d'établissement | Registre de sécurité | Arr. 04.11.1993 art. 15
11 | 11. Électricité | Installations permanentes – Vérification initiale | Conformité installations électriques aux prescriptions réglementaires | Vérification initiale | Mise en service + modification de structure (schéma liaisons à la terre, puissance court-circuit, modification/adjonction circuits distribution, création/réaménagement partie installation) | Examen conformité aux prescriptions réglementaires Code du travail relatives aux installations électriques. | Organisme accrédité COFRAC | Dossier d'entretien ; rapport de vérification (contenu selon annexe II Arr. 26.12.2011) | C. trav. R.4226-14, R.4226-15 ; Arr. 26.12.2011 art. 2 ; Arr. 21.12.2011 mod.
11 | 11. Électricité | Installations permanentes – VGP | Maintien en état de conformité | Vérification périodique | Annuelle (ou 2 ans si rapport précédent sans observation OU non-conformités levées avant échéance avec justificatifs transmis à l'IT) | Maintien en état de conformité des installations électriques. | Organisme accrédité COFRAC ou personne qualifiée interne (critères compétence Arr. 22.12.2011 art. 2) | Rapport de vérification ; registre de sécurité | C. trav. R.4226-16, R.4226-17, R.4226-19 ; Arr. 22.12.2011 ; Arr. 26.12.2011 art. 3
11 | 11. Électricité | Installations permanentes – Sur mise en demeure | Maintien en état de conformité | Vérification | Sur mise en demeure de l'inspecteur du travail | Vérification conformité sur demande de l'IT. | Organisme accrédité COFRAC | Rapport de vérification ; registre mises en demeure | C. trav. R.4722-26, R.4722-28, R.4722-29 ; Arr. 21.12.2011 mod.
11 | 11. Électricité | Surveillance et maintenance permanente | Installations électriques et matériaux composants | Surveillance et maintenance | En temps utile (continu) | Surveillance et maintenance des installations électriques et matériaux composants. | — | Rapport | C. trav. R.4226-7
11 | 11. Électricité | Installations temporaires – Chantiers BTP (initiale) | Conformité installation électrique du chantier (alimentations, tableaux distribution, grues, centrales béton) | Vérification initiale | Après réalisation alimentation électrique du chantier + mise en place infrastructure | Examen conformité aux prescriptions réglementaires. Chantiers cat. 1 et 2 et P > 100 kVA : organisme accrédité COFRAC obligatoire. | Organisme accrédité COFRAC (cat. 1 et 2 et P > 100 kVA) ou personne qualifiée interne | Rapport de vérification (ou imprimé spécifique cat. 3 et P ≤ 100 kVA) ; registre | C. trav. R.4226-19 à R.4226-21 ; Arr. 22.12.2011 art. 4 ; Arr. 26.12.2011 art. 4
11 | 11. Électricité | Installations temporaires – Chantiers BTP (complémentaire) | Avant début travaux corps d'états secondaires | Vérification complémentaire | Avant début travaux corps d'états secondaires (après réalisation alimentations électriques et éclairage de chantier) | Mise à jour du rapport de vérification. | Organisme accrédité COFRAC ou personne qualifiée interne | Mise à jour rapport de vérification | C. trav. R.4226-19 à R.4226-21 ; Arr. 22.12.2011 art. 4
11 | 11. Électricité | Installations temporaires – Chantiers BTP (longue durée) | Maintien conformité chantier longue durée | Vérification annuelle | Annuelle (chantiers longue durée) | Maintien en état de conformité. | Organisme accrédité COFRAC ou personne qualifiée interne | Rapport de vérification ; registre | Arr. 26.12.2011 art. 4 annexe IV
11 | 11. Électricité | Installations temporaires – Chantiers navals | Conformité + maintien + vérification biennale | Vérif. initiale + annuelle + biennale (25 % tableaux et circuits) | Mise en service + annuelle + tous les 2 ans | Conformité initiale. Vérification annuelle maintien conformité. Vérification biennale : maintien conformité de 25 % des tableaux et au moins 25 % des circuits de distribution. | Organisme accrédité COFRAC ou personne qualifiée interne | Rapport de vérification ; registre | Arr. 26.12.2011 annexe IV ; Arr. 22.12.2011 art. 5 ; Arr. 30.04.2012 art. 3
11 | 11. Électricité | Installations temporaires – Stands d'exposition | Conformité des installations électriques | Vérification initiale | Mise en service du stand | Examen conformité. | Organisme accrédité COFRAC ou personne qualifiée | Rapport ou imprimé spécifique ; registre | Arr. 26.12.2011 annexe IV
11 | 11. Électricité | Installations temporaires – Marchés forains / baraques fêtes | État de conformité des matériels électriques et câbles souples | Examen visuel | Quotidien | Examen visuel de l'état de conformité des matériels électriques et des câbles souples. | Personne compétente | — | Arr. 26.12.2011 annexe IV
11 | 11. Électricité | Installations temporaires – Spectacles vivants et événementiels | Conformité installation électrique (activités événementielles, spectacles vivants et enregistrés) | Vérification initiale | Mise en service | Examen conformité. Si P > 240 kVA : organisme accrédité COFRAC obligatoire. | Organisme accrédité COFRAC (si P > 240 kVA) ou personne qualifiée | Rapport ou imprimé spécifique | C. trav. R.4226-19 à R.4226-21 ; Arr. 26.12.2011 ; Circ. DGT 09.10.2012
12 | 12. Entreprises extérieures | Plan de prévention – Inspection commune préalable | Matériel de l'entreprise intervenante et lieux de travail | Inspection commune + analyse des risques | Avant le début des travaux | Inspection commune préalable des lieux de travail et du matériel de l'entreprise intervenante. Analyse des risques. Plan de prévention écrit si ≥ 400 h/12 mois ou travaux dangereux (liste Décret 92-158). | Chef entreprise utilisatrice + chef entreprise extérieure | Plan de prévention (écrit si requis) | C. trav. R.4512-2, R.4512-6
12 | 12. Entreprises extérieures | Plan de prévention – Coordination pendant travaux | Coordination mesures de prévention | Réunion + inspection | Pendant exécution des travaux (rythme trimestriel si > 90 000 h/an) | Réunions et inspections de coordination des mesures de prévention. | Chef entreprise utilisatrice + chef entreprise extérieure | Mise à jour du plan de prévention | C. trav. R.4513-2
13 | 13. ERP – 1er groupe (cat. 1-4) | Visites commission de sécurité | Vérifications prévues à R.123-43 + amélioration améliorations | Visite périodique commission de sécurité | Annuelle à quinquennale selon type et catégorie (voir tableau GE4) | Vérification si prescriptions réglementaires observées, appareils secours incendie et éclairage sécurité fonctionnent normalement, application dispositions personnes handicapées, vérifications R.123-43 effectuées. | Commission de sécurité | Procès-verbal de visite ; suivi des prescriptions | CCH R.123-43 ; Arr. 25.06.1980 art. GE4, GE7
13 | 13. ERP – 1er groupe (cat. 1-4) | Installations fixes extinction (sprinkleurs) | Dimensionnement sources eau, fonctionnement alarmes, conformité réseau | Vérification avant mise en service + examen tous les 3 ans | Avant mise en service + tous les 3 ans (adéquation avec classes de risque) | Avant mise en service : conformité installation. Tous les 3 ans : adéquation système avec classes de risque au vu dossier technique + visite site. | Personne ou organisme agréé | Rapport de vérification ; RVRE ; Certificat de conformité N1 | Arr. 25.06.1980 art. MS73, GE7 ; NF EN 12845 ; R 1 APSAD
13 | 13. ERP – 1er groupe (cat. 1-4) | Sprinkleurs – Contrôles réguliers hebdo | Sources eau, pompes, dispositifs de sécurité | Vérification hebdomadaire | Hebdomadaire | Sources eau : niveau, fonctionnement, démarrage automatique pompes, manœuvre robinets flotteurs, joints, vibrations… Postes contrôle. Systèmes chauffage. Diesel groupe motopompe. | Personne en charge du système | Formulaire S1A (APSAD) | R 1 APSAD art. 18.4 ; NF EN 12845 pt 20.2.2
13 | 13. ERP – 1er groupe (cat. 1-4) | Sprinkleurs – Contrôles réguliers mensuels | Batteries au plomb, niveau electrolyte | Vérification mensuelle | Mensuelle | Niveau et densité électrolyte batteries au plomb. | Personne en charge du système | — | NF EN 12845 pt 20.2.3
13 | 13. ERP – 1er groupe (cat. 1-4) | Sprinkleurs – Contrôles trimestriels | Sprinkleurs, têtes, canalisations, sources eau, alimentation électrique, vannes | Vérification/Nettoyage | Trimestrielle (intervalles de 13 semaines) | Nettoyage et remplacement sprinkleurs avec dépôts. Vérification canalisations, étriers suspension, raccordements électriques. Vérification alimentations électriques secondaires diesel. Contrôle pièces rechange. | Personne en charge + installeur ou entreprise qualifiée | — | NF EN 12845 pt 20.3.2
13 | 13. ERP – 1er groupe (cat. 1-4) | Sprinkleurs – Contrôles semestriels | Sources eau (réservoirs, pompes, surpresseurs, postes contrôle) | Vérification semestrielle | Semestrielle | Sources eau : réservoirs sous pression, réservoirs élevés, pompes ou surpresseurs, eau de ville. Groupes motopompe diesel. Postes de contrôle. Accélérateur ou exhausteur. Écoulement eau. | Entreprise certifiée APSAD service vérification sprinkleurs | Compte rendu vérification Q1 (APSAD) | R 1 APSAD art. 3.5, 18.5 ; NF EN 12845 pt 20.3.3
13 | 13. ERP – 1er groupe (cat. 1-4) | Sprinkleurs – Entretien annuel | Moteur diesel, postes antigel | Entretien annuel | Annuelle | Vidange, remplacement filtres huile et gazole, nettoyage filtre air, contrôle préchauffe et système refroidissement. Postes antigel. | Personne compétente ou entreprise extérieure | Formulaire S1B (APSAD) | R 1 APSAD art. 18.6 ; NF EN 12845 pt 20.3.4
13 | 13. ERP – 1er groupe (cat. 1-4) | Sprinkleurs – Entretien triennal | Réserves d'eau et accessoires | Entretien triennal | Tous les 3 ans | Réserves chaudronnées, à ciel ouvert, bâches PVC, réservoirs sous pression, bacs amorçage, robinets remplissage automatique. Accouplement moteur pompe. Postes contrôle. | Personne compétente ou entreprise extérieure | Formulaire S1B (APSAD) | R 1 APSAD art. 18.7 ; NF EN 12845 pt 20.3.5
13 | 13. ERP – 1er groupe (cat. 1-4) | Extincteurs mobiles | Tous extincteurs | Vérification annuelle + maintenance approfondie + révision en atelier | Annuelle (±2 mois) ; Maintenance à 5 et 15 ans (±2 mois) ; Révision atelier à 10 ans | Annuel : aptitude à remplir sa fonction, dispositifs sécurité, scellés, indicateurs pression, quantité et qualité agent, lance, soufflette, joints, rondelles, membrane. Maintenance 5/15 ans : + contrôle intérieur, remplacement garnitures. Révision 10 ans : démontage complet, essai pression, remplacement dispositif sécurité. | Entreprise certifiée APSAD et NF Service (CAP agent vérificateur extincteurs) | Registre ; compte rendu vérification ; étiquette maintenance | Arr. 25.06.1980 art. MS73, GE8 ; R 4 APSAD ; NF S 61-919
13 | 13. ERP – 1er groupe (cat. 1-4) | Extincteurs PS > 30 bar | Extincteurs soumis Arr. 20.11.2017 (PS > 30 bar) | Requalification périodique | 10 ans (en même temps que révision en atelier) | Inspection + épreuve hydraulique. Respect prescriptions techniques applicables. | Expert organisme habilité accrédité | Procès-verbal ; compte rendu contrôle ; marque sur équipement | Arr. 20.11.2017 art. 18-24
13 | 13. ERP – 1er groupe (cat. 1-4) | SSI (SDI, SMSI, UAE) – Avant mise en service | Tous SSI cat. A et B | Vérification avant mise en service | Avant mise en service | Vérification de l'ensemble du SSI. | Personne ou organisme agréé | Rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE) | Arr. 25.06.1980 art. MS73, GE7 ; NF S 61-933
13 | 13. ERP – 1er groupe (cat. 1-4) | SSI – Surveillance quotidienne | ECS, US, signalisation AES/APS, dispositifs commande niveau 0 | Constat/Examen quotidien | Quotidien | Examen équipement de contrôle de signalisation (ECS). États sur l'Unité de Signalisation (US) : essai voyants + bilan CMSI. Signalisation état alimentations électriques de sécurité (AES) et pneumatiques (APS). Intégrité dispositifs commande niveau accès 0. | Technicien compétent SSI | Enregistrement résultats (SSI cat. A et B) | NF S 61-933 6.3 et annexe L
13 | 13. ERP – 1er groupe (cat. 1-4) | SSI – Surveillance hebdomadaire | Relevés manomètres, gong hydraulique, démarrage pompes, chauffage antigel | Vérification hebdomadaire (7 jours) | Hebdomadaire | Relevé manomètres eau et air, canalisations et réservoirs pression. Niveaux eau réservoirs surélevés. Position vannes arrêt principales. Gong hydraulique (essai). Démarrage pompes automatiques + redémarrage moteurs diesel. Bon fonctionnement systèmes chauffage anti-gel sprinkleurs. | Technicien compétent | Document | NF EN 12845 pt 20.2.2
13 | 13. ERP – 1er groupe (cat. 1-4) | SSI – Surveillance 15 jours | Niveaux huile, eau et carburant groupes diesel, dispositif réchauffage | Contrôle tous les 15 jours | Tous les 15 jours | Niveaux huile, eau et carburant des groupes motopompe diesel. Dispositif réchauffage moteur. État source utilisée pour le démarrage. | Technicien compétent SSI | — | NF S 61-933 annexe L
13 | 13. ERP – 1er groupe (cat. 1-4) | SSI – Maintenance mensuelle | Déverrouillage portes EM, surveillance alarme (1 fois/semaine pour syst. alarme) | Essai mensuel | Mensuel | Déverrouillage dispositifs de verrouillage électromagnétique de porte. Surveillance bon fonctionnement système d'alarme (1 fois/semaine). | Technicien compétent SSI + Exploitant | — | NF S 61-933 annexe L
13 | 13. ERP – 1er groupe (cat. 1-4) | SSI – Maintenance préventive annuelle | Fonctionnement commandes manuelles désenfumage | Vérification annuelle | Annuelle | Fonctionnement des commandes manuelles désenfumage : volets, exutoires et ouvrants, fermeture éléments mobiles compartimentage, arrêt ventilation confort, ventilateurs de désenfumage. | Technicien compétent | Registre de sécurité | Arr. 25.06.1980 art. GE8, DF10
13 | 13. ERP – 1er groupe (cat. 1-4) | SSI – Vérification triennale | Installations désenfumage mécanique + SSI cat. A ou B | Vérification triennale | Tous les 3 ans (si désenfumage mécanique + SSI cat. A ou B) | Fonctionnement des volets, exutoires et ouvrants. Fermeture éléments mobiles compartimentage. Arrêt ventilation de confort. Fonctionnement ventilateurs désenfumage. Mesures pression, débit, vitesse. | Organisme agréé | Rapport | Arr. 25.06.1980 art. DF10
13 | 13. ERP – 1er groupe (cat. 1-4) | SSI – Maintenance selon notice fabricant | Constituants SSI (SDI, SMSI, UAE, alimentations, systèmes détecteurs autonomes) | Maintenance préventive et essais fonctionnels | Périodicité selon notice fabricant pour chaque constituant SSI (minimum annuelle) | Maintenance préventive selon notice fabricant pour chaque constituant. Intégrité des orifices pénétration fumées des détecteurs ponctuels ou aspiration. Absence masques pour détecteurs flamme ou linéaires. | Technicien compétent SSI | Compte rendu maintenance ; bulletin signé chef établissement et technicien ; étiquette maintenance | Arr. 25.06.1980 art. MS73 ; NF S 61-933 7.7, 7.10, annexes B à K
13 | 13. ERP – 1er groupe (cat. 1-4) | Chauffage, ventilation, climatisation, ECS | Ensemble installations + conduits fumée + réseaux ventilation + filtres | Entretien régulier + vérifications annuelles | Régulier (général) + annuelle (brûleurs, foyers, étanchéité canalisation combustibles et fluide frigorigène, filtres) | Entretien régulier de toutes les installations. Annuel : brûleurs et foyers (état, fonctionnement, réglage), dispositifs protection et régulation, étanchéité canalisations alimentation combustibles liquides/gazeux et fluide frigorigène. Ramonage annuel conduits fumée. | Technicien compétent | Livret d'entretien | Arr. 25.06.1980 art. CH58, GE8, GE10
13 | 13. ERP – 1er groupe (cat. 1-4) | Installations de gaz | État entretien, ventilation locaux, évacuation produits combustion, étanchéité, manœuvre organes coupure, détendeurs | Vérification annuelle | Annuelle | État d'entretien et maintenance installations et appareils à gaz. Conditions ventilation locaux. Conditions évacuation produits combustion. Signalisation dispositifs sécurité. Manœuvre organes coupure gaz. Fonctionnement dispositifs asservissant alimentation gaz à système sécurité. Réglage détendeurs. Étanchéité canalisations distribution gaz. | Technicien compétent | Livret d'entretien annexé au registre de sécurité | Arr. 25.06.1980 art. GZ30, GE8, GE10
13 | 13. ERP – 1er groupe (cat. 1-4) | Installations électriques ERP | Absence modifications depuis dernière vérification, état entretien et maintenance, existence relevé essais incombant exploitant | Vérification annuelle | Annuelle | Absence de modifications depuis la dernière vérification. État d'entretien et maintenance installations et appareils d'utilisation. Existence d'un relevé des essais incombant à l'exploitant. | Technicien compétent | Rapport mentionnant en détail anomalies constatées avec localisations et commentaires explicatifs | Arr. 25.06.1980 art. GE10, EL19
13 | 13. ERP – 1er groupe (cat. 1-4) | Installations électriques ERP – Avant mise en service | Ensemble installations électriques | Vérification avant mise en service | Avant mise en service | Conformité de l'ensemble des installations électriques. | Personne ou organisme agréé | Rapport de vérification | Arr. 25.06.1980 art. GE7
13 | 13. ERP – 1er groupe (cat. 1-4) | RIA – Robinets d'incendie armés | Fonctionnement vannes, accessibilité, absence dégradation, état prêt | Surveillance trimestrielle | Trimestrielle | Fonctionnement des vannes de barrage, contre-barrage et tous organes manœuvrables. Accessibilité et présence instructions fonctionnement. Absence dégradation, corrosion ou fuite visible. Dates limites validité émulseur. État prêt au fonctionnement. | Personne compétente spécialement formée ou entreprise certifiée APSAD service maintenance RIA | Registre de sécurité | R 5 APSAD 3.1, 4.1
13 | 13. ERP – 1er groupe (cat. 1-4) | RIA – Maintenance annuelle | Dispositif anti-pollution, pression au RIA défavorisé, manomètre, débit, robinets, devidoirs, colliers, équipements anti-coups de bélier, armoire électrique | Maintenance annuelle | Annuelle | Fonctionnement dispositif anti-pollution. Pression manomètre au RIA le plus défavorisé. Fonctionnement manomètre, débit eau, robinets automatiques et isolement, dévidoirs pivotants. Colliers serrage ou ligatures tuyaux. Dispositifs anti-coups bélier, compresseur air, protection gel. Armoire électrique de commande. Indicateur de passage d'eau. | Entreprise certifiée APSAD service maintenance RIA | Registre sécurité ; compte rendu vérification Q5 | R 5 APSAD 4.2
13 | 13. ERP – 1er groupe (cat. 1-4) | RIA – Maintenance quinquennale | Nettoyage réservoirs, essai pression hydrostatique, changement joints | Maintenance quinquennale | Tous les 5 ans | Nettoyage et entretien réservoirs. Essai pression hydrostatique à pression max de service pendant 5 minutes. Changement de tous les joints d'étanchéité de chaque RIA. | Entreprise certifiée APSAD service maintenance RIA | Registre sécurité ; compte rendu Q5 | R 5 APSAD 4.2
13 | 13. ERP – 1er groupe (cat. 1-4) | RIA – Maintenance décennale | Contrôle état corrosion interne tuyauteries, rinçage | Maintenance décennale | Tous les 10 ans | Contrôle état corrosion interne des tuyauteries par analyse des manchettes et réserves d'eau. Rinçage des canalisations. | Entreprise certifiée APSAD service maintenance RIA | Registre sécurité ; compte rendu Q5 | R 5 APSAD 4.2
13 | 13. ERP – 1er groupe (cat. 1-4) | RIA – Conformité initiale | Conformité à la réception | Vérification de conformité | Lors de la réception de l'installation | Conformité de l'installation. Existence documents d'exploitation. Montage correct. Fonctionnement. Étanchéité. | Entreprise certifiée APSAD de validation d'installations de RIA | Dossier technique ; déclaration conformité N5 ou déclaration installation ; registre contrôle | R 5 APSAD 3
13 | 13. ERP – 1er groupe (cat. 1-4) | Sources de sécurité (groupes électrogènes, onduleurs) | Éléments mécaniques et électriques + systèmes sécurité | Entretien selon prescriptions applicables | Selon prescriptions applicables de la source utilisée | Entretien selon prescriptions applicables. | Personne compétente | Registre de sécurité | Arr. 25.06.1980 art. MS68, DF9
13 | 13. ERP – 2e groupe (5e cat.) | Locaux à sommeil (hôtels type PO) – Installations techniques | Installations techniques (électricité, SDI, ascenseurs…) | Contrôle | Tous les 2 ans (installations techniques) + annuel (électricité + SDI) | Contrôle des installations techniques. | Technicien compétent | — | Arr. 22.06.1990 art. PO1
13 | 13. ERP – 2e groupe (5e cat.) | Cas général 5e catégorie – Avant ouverture | SDI, désenfumage, installations électriques | Vérification avant ouverture | À la construction et avant ouverture | Vérification des systèmes de détection automatique d'incendie, installations de désenfumage, installations électriques. | Personne ou organisme agréé | — | Arr. 22.06.1990 art. PE4 §1
14 | 14. EPI | Tous EPI – Avant utilisation | Casques, gants, chaussures, protections auditives, lunettes, vêtements protection… | Examen de l'état de conservation | Avant chaque utilisation | Examen de l'état de conservation avant chaque utilisation. | Utilisateur | — | C. trav. R.4323-95 à R.4323-106
14 | 14. EPI | EPI urgence/évacuation – ARI (appareils respiratoires isolants) | Appareils respiratoires autonomes pour évacuation | Vérification annuelle (état + sur demande IT) | Annuelle + sur mise en demeure IT | Vérification de l'état des appareils. | Personne qualifiée interne ou externe | Registre de sécurité | C. trav. R.4323-99, R.4721-12
14 | 14. EPI | EPI urgence/évacuation – Appareils respiratoires interventions accidentelles | Appareils de protection respiratoire + équipements complets pour interventions en milieu hostile | Vérification annuelle | Annuelle (+ sur demande IT) | Vérification source O₂ + étanchéité + efficacité de la protection + source O₂. | Personne qualifiée | Registre de sécurité | C. trav. R.4323-99, R.4721-12 ; Arr. 19.03.1993
14 | 14. EPI | EPI urgence/évacuation – Gilets de sauvetage gonflables | Gilets de sauvetage gonflables | Vérification annuelle | Annuelle | Vérification mécanisme de déclenchement, état général. | Personne qualifiée | Registre de sécurité | C. trav. R.4323-99
14 | 14. EPI | EPI urgence/évacuation – Systèmes anti-chute | Harnais, longes, enrouleurs, systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur | Vérification annuelle (+ sur demande IT) | Annuelle | Vérification état général des éléments de liaison, d'accrochage et d'absorption d'énergie. Opérations de vérification consignées sur fiche de gestion. | Personne qualifiée | Registre de sécurité ; fiche de gestion (nature, date, résultats, personnes ayant procédé aux vérifications) | C. trav. R.4323-99, R.4721-12
14 | 14. EPI | EPI urgence/évacuation – Cartouches filtrantes antigaz | Stocks de cartouches filtrantes antigaz pour appareils de protection respiratoire | Vérification annuelle (+ sur demande IT) | Annuelle | Vérification état général + contrôle date de péremption. | Personne qualifiée | Registre de sécurité | C. trav. R.4323-99, R.4721-12
15 | 15. Incendie | Extincteurs – Vérification annuelle | Tous extincteurs (a) : apparence, scellé, dispositif verrouillage, étiquette vérification | Vérification annuelle | Annuelle (±2 mois avec date anniversaire) | Aptitude de chaque extincteur à remplir sa fonction. Maintien en conformité de l'installation. Dispositifs sécurité et scellés. Indicateurs pression. Quantité et qualité agent extincteur. Lance et soufflette, joints, rondelles, membrane. | Entreprise certifiée APSAD et NF Service d'installation et maintenance extincteurs (personne avec CAP agent vérificateur) | Registre ; compte rendu vérification ; étiquette maintenance de l'appareil | R 4 APSAD 4-2 ; NF S 61-919 pt 5 et annexe B
15 | 15. Incendie | Extincteurs – Maintenance approfondie | Contrôle intérieur, remplacement garnitures, recharge | Maintenance approfondie | À 5 ans et 15 ans (±2 mois de la date anniversaire) | Contrôle intérieur du corps de l'extincteur (absence déformations, corrosion). Bon état filetages et revêtement. Vidange. Pose nouveau scellé. En plus opérations vérification périodique. | Entreprise certifiée APSAD (CAP ou compétence équivalente) | Registre ; rapport d'intervention ; étiquette maintenance | R 4 APSAD 4-4 ; NF S 61-919 pt 5 et annexe C
15 | 15. Incendie | Extincteurs – Révision en atelier | Démontage complet + essai pression + remplacement dispositif sécurité + recharge et remontage | Révision en atelier | À 10 ans de fabrication ou de la dernière recharge effective (±2 mois) | Démontage complet. Essai de pression. Remplacement du dispositif de sécurité. Recharge et remontage selon prescriptions réglementaires. | Fabricant ou centre de recyclage certifié APSAD | Registre ; rapport d'intervention ; étiquette maintenance | R 4 APSAD 4-5 ; NF S 61-919 pt 10 et annexes A et D
15 | 15. Incendie | Extincteurs PS > 30 bar – Requalification périodique | Extincteurs soumis à l'Arr. 20.11.2017 (PS > 30 bar) | Requalification périodique (inspection + épreuve hydraulique) | 10 ans (en même temps que révision en atelier) | Respect prescriptions techniques applicables. État, conditions installation et exploitation. Inspection + vérification de requalification. | Expert organisme habilité accrédité | Procès-verbal ; compte rendu opérations de contrôle | Arr. 20.11.2017 art. 18, 19, 20, 21, 23, 24
15 | 15. Incendie | Colonnes sèches | Colonnes sèches et montantes | Vérification état + essai de pression | Annuelle (contrôle visuel) + tous les 3 ans (essai pression) | Contrôle visuel annuel de l'état. Essai de pression tous les 3 ans. | Personne compétente / organisme agréé | Rapport de vérification | C. const. R.123-43 ; NF S 61-750
16 | 16. Installations frigorifiques | Contrôle d'étanchéité (fluides fluorés HFC/HCFC) | Éléments assurant le confinement (joints, valves, connexions dispositifs sécurité, parties système sous pressions, joints étanchéité) | Contrôle d'étanchéité | 6 mois (≥ 50 t éq. CO₂) ; 12 mois (5 t à < 50 t éq. CO₂) ; 24 mois si détecteur de fuite installé (règle doublée) ; 24 mois (< 5 t éq. CO₂ si détecteur installé) | Contrôle des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène. | Opérateur certifié (attestation de capacité) ou organisme accrédité (> 500 t éq. CO₂) | Rapport de vérification ; apposition marque de contrôle d'étanchéité sur l'équipement | C. env. R.543-79-1, R.543-81, R.543-82 mod. ; Règl. (CE) 842/2006
16 | 16. Installations frigorifiques | Ammoniac (ICPE rubrique 4735) – Avant mise en service | Installation complète, circuit frigorigène | Vérification avant mise en service | Avant première mise en service | Vérification de l'installation complète. | Personne ou organisme habilité | Compte rendu écrit | Arr. 16.07.1997
16 | 16. Installations frigorifiques | Ammoniac (ICPE rubrique 4735) – Avant remplissage | Circuit emprunté par le fluide | Contrôle | Avant remplissage | Contrôle du circuit emprunté par le fluide. | Personne formée | — | Arr. 16.07.1997
16 | 16. Installations frigorifiques | Ammoniac – Flexibles transvasement | Flexibles de transvasement | Contrôle | Avant toute utilisation | Contrôle des flexibles de transvasement. | Personne formée | Document d'enregistrement des contrôles | Arr. 16.07.1997
17 | 17. Installations thermiques | Chaudières 400 kW < P < 20 MW (combustible liquide, gazeux, charbon, lignite) | Rendement caractéristique, émissions polluantes, bon fonctionnement, bon état installations | Contrôle périodique (calcul rendement + mesure émissions) | Tous les 2 ans | Calcul du rendement caractéristique. Vérification existence et bon fonctionnement éléments permettant d'améliorer l'efficacité énergétique. Mesure émissions polluantes. | Organisme accrédité | Rapport de contrôle remis à l'exploitant + livret de chaufferie | C. env. R.224-20 à R.224-26, R.224-31 ; Arr. 02.10.2009
17 | 17. Installations thermiques | Chaudières 400 kW < P < 20 MW – Calcul rendement | Rendement caractéristique + éléments amélioration efficacité énergétique | Calcul + Vérification | Lors de la remise en service et après chaque réglage important | Calcul rendement + vérification éléments permettant d'améliorer efficacité énergétique. | Exploitant | Livret de chaufferie | C. env. R.224-20 à R.224-26, R.224-31
17 | 17. Installations thermiques | Chaudières 4 kW ≤ P ≤ 400 kW | Entretien selon NF X 50-010 : rendement, émissions polluantes, nettoyage, réglages | Entretien annuel | Annuelle (chaque année civile) | Opérations décrites dans la norme NF X 50-010 : vérification, nettoyage, réglages. Calcul rendement et émissions polluants. | Personne qualifiée professionnellement (technicien qualifié) | Attestation d'entretien remise au propriétaire | C. env. R.224-41-4, R.224-41-6 ; Arr. 15.09.2009
17 | 17. Installations thermiques | Installations combustion P ≥ 20 MW (ICPE rubriques 2910/2931) | Mesures rejets atmosphériques (en continu ou périodiquement) | Mesures en continu et/ou périodiques | Selon arrêté d'autorisation préfectorale et Arr. 26.08.2013 | Mesures destinées à surveiller les rejets dans l'atmosphère. | Organisme accrédité | Résultats de mesures selon prescriptions de l'autorisation | Arr. 26.08.2013 (ICPE 2910/2931)
18 | 18. Machines | Presses et machines à chargement/déchargement manuel (VGP trimestrielle) | Presses mécaniques/hydrauliques métaux, presses à vis, presses à mouler plastiques/caoutchouc/métaux, massicots, presses façonner cuirs/peaux/papiers, presses platine, machines cylindres caoutchouc, presses à balles, compacteurs déchets, systèmes compactage véhicules | VGP trimestrielle | 3 mois (sauf si utilisés uniquement en campagnes saisonnières : 1 seule VGP pendant l'intercampagne + essai avant reprise) | a) Vérification visuelle état physique : stabilité, fixation éléments protection, état matériaux (fissures, déformations, oxydations anormales), propreté, filtres, échappements, liaisons et raccordements électriques/hydrauliques/pneumatiques. b) Essais fonctionnement : présence et fonctionnement dispositifs protection dans tous les modes, caractéristiques anormales (bruit, vibrations, température), fonctionnement arrêts automatiques et sur actionnement volontaire, fonctionnement arrêts associés à fonction de protection. c) Vérification réglages et jeux : niveaux fluides, pressions, état ressorts, jeux anormaux organes mécaniques de commande, pièces d'usure (garnitures freins et embrayage), réglage fins de course. d) Vérification état indicateurs : appareils de mesure, dispositifs signalisation. | Personne qualifiée désignée par l'établissement, compétente dans le domaine de la prévention des risques présentés par ces équipements | Registre de sécurité | C. trav. R.4324-1 et s. ; Arr. 05.03.1993 mod. art. 1er ; NT n°9 du 02.08.1995
18 | 18. Machines | Machines à VGP annuelle | Centrifugeuses, machines mobiles d'extraction/terrassement/excavation/forage à conducteur porté, machines à battre palplanches, motohoues et motoculteurs sur lesquels peut s'asseoir un conducteur, arbres à cardans de transmission de force, machine à meuler, machine à imprimer sur support métallique à feuille par offset, machines à conditionner, machines utilisant chauffage par pertes diélectriques | VGP annuelle | 12 mois | Idem trimestrielle : vérification état physique, essais fonctionnement dispositifs sécurité, vérification réglages et jeux, vérification état indicateurs. | Personne qualifiée désignée par l'établissement | Registre de sécurité | C. trav. R.4324-1 et s. ; Arr. 05.03.1993 mod. art. 2 ; NT n°9 du 02.08.1995
18 | 18. Machines | Meules – Examen à la réception | Broches, flasques, support de pièce | Examen visuel | À la réception | Examen visuel des meules à la réception. | — | Registre | Arr. 28.07.1961
18 | 18. Machines | Meules – Vérification périodique | Vitesse normale d'utilisation + broches, flasques, support de pièce et leurs garnitures | Vérification + Visite générale | Périodiquement | Vérification de la vitesse normale d'utilisation. Visite générale périodique. | Personne compétente | Registre | Arr. 28.07.1961
18 | 18. Machines | Machines à imprimer sur support métallique offset | Machines à imprimer | VGP | Périodique | VGP. | Personne qualifiée désignée | Registre | C. trav. R.4324-1 et s. ; Arr. 05.03.1993
18 | 18. Machines | Pistolets de scellement | Dispositifs de sécurité | Vérification bon fonctionnement | Chaque jour avant utilisation | Vérification du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité. | Ouvrier qualifié | — | Circ. trav. 10/54
18 | 18. Machines | Vérification après démontage protecteurs | Tous équipements de travail (après opération de maintenance ayant entraîné démontage protecteurs) | Vérification remise en place et fonctionnement des protecteurs | Après chaque opération de maintenance ayant entraîné le démontage | Vérification que les protecteurs et dispositifs de protection sont en place et assurent leur fonction correctement après démontage lors maintenance. | Chef d'établissement / personnel de maintenance | — | C. trav. R.4323-4
19 | 19. Milieu hyperbare | Gaz et mélanges respiratoires | Conformité gaz respiratoires (O₂, azote, mélanges) | Analyse | Avant utilisation | Conformité des gaz respiratoires. Conformité teneur en oxygène des mélanges. Conformité teneur en azote et autres composants. | Personnel habilité | Consignation des résultats | C. trav. art. 21 (hyperbare) ; Arr. 15.05.1992
19 | 19. Milieu hyperbare | Détendeurs | Détendeurs destinés à ramener la pression à niveau inspiratoire | Contrôle périodique | Périodiquement (arrêté à venir précisant périodicité et modalités) | Contrôle et vérification des détendeurs. | Personnel habilité | Manuel de sécurité hyperbare | C. trav. R.4461-1 et s.
19 | 19. Milieu hyperbare | Bouteilles de plongée – Inspection périodique | État de l'appareil, niveau sécurité, dispositifs sécurité | Inspection périodique | 1 an (acier) ; 2 ans ou selon plan inspection (aluminium/autres) | Inspection périodique de l'état de l'appareil et contrôle du niveau de sécurité. | Réalisée sous la responsabilité de l'exploitant par organisme habilité | Compte rendu mentionnant tous les résultats | Arr. 20.11.2017 art. 13, 14
19 | 19. Milieu hyperbare | Bouteilles de plongée – Requalification périodique | État, conditions installation et exploitation | Requalification périodique | 2 ans (bouteilles acier) ; 4 ans (bouteilles aluminium ou matériaux non métalliques selon conditions) | Inspection + épreuve hydraulique ou essai résistance sous pression + vérification accessoires sécurité. | Expert organisme habilité accrédité | Procès-verbal ; compte rendu opérations de contrôle | Arr. 20.11.2017 art. 22, 23
20 | 20. Portes et portails | Portes et portails automatiques ou semi-automatiques | Éléments de guidage, articulations, fixations, système d'équilibrage, dispositifs sécurité | Vérification périodique | Semestrielle (+ périodicité adaptée à la nature du matériel) | Vérification des éléments de guidage, articulations, fixations, système d'équilibrage, dispositifs de sécurité. | Technicien qualifié et spécialisé, appartenant à entreprise spécialisée | Contrat d'entretien ; dossier de maintenance ; livret d'entretien | C. trav. R.4224-12 ; Arr. 21.12.1993 ; NF EN 12635
21 | 21. Rayonnements ionisants | Appareils électriques rayons X et accélérateurs – Contrôle interne | Conformité aux règles applicables, conformité conditions installation, bon état et bon fonctionnement, efficacité dispositifs protection, conditions maintenance, certificat aptitude, interdiction accès local (si débit dose < seuil), présence instructions urgence, conditions entreposage | Contrôle technique interne de radioprotection | Annuel (appareils électriques générant ≥ 10 µSv/h) ; selon classification (autres appareils) | Conformité aux règles applicables + conditions installation + bon état et fonctionnement des équipements + efficacité dispositifs de protection + conditions de maintenance + certificat d'aptitude requis + interdiction accès local (si débit dose < seuil) + existence consignes d'urgence + conditions entreposage. | PCR (personne compétente en radioprotection) ou organisme agréé ou IRSN | DUER ; rapport écrit daté avec nature et localisation des contrôles, noms et qualités des personnes, éventuelles non-conformités | C. trav. R.4451-29, R.4451-31 ; Déc. ASN n° 2010-DC-0175 homologuée Arr. 21.05.2010 ; annexe 1 et 3
21 | 21. Rayonnements ionisants | Appareils électriques rayons X et accélérateurs – Contrôle externe | Conformité conditions utilisation, exposition poste, disponibilité détecteur, signalisation, fuites gaine et accessoires, émission parasite, activations résiduelles | Contrôle technique externe de radioprotection | Annuel (certains types) ; tous les 3 à 5 ans (selon type radiodiagnostic) | Conformité des conditions d'utilisation. Exposition sur la durée du poste de travail. Disponibilité d'un détecteur approprié. Signalisation. Fuites possibles gaine, accessoires protection. Émission parasite rayonnement. Activations résiduelles. | Organisme agréé radioprotection | DUER ; rapport écrit | C. trav. R.4451-31 ; Déc. ASN arr. 21.05.2010
21 | 21. Rayonnements ionisants | Sources scellées – Contrôle interne | Contamination due à la source (si défaut confinement), mesure débit dose, identification sources, étanchéité, bon fonctionnement dispositifs sécurité/signal, présence instructions installation/utilisation/entreposage, signalisation, disponibilité instruments mesure, fuites rayonnements, contamination parties extérieures accessibles | Contrôle technique interne de radioprotection | Trimestriel (sources haute activité) ; semestriel (autres sources selon classification) ; avant 10 ans après premier visa source périmée | Recherche contamination. Mesure débit de dose. Identification des sources. Bon fonctionnement et efficacité dispositifs sécurité et signalisation. Présence instructions. Procédure contrôle. Interdiction accès. | PCR ou organisme agréé ou IRSN | DUER ; rapport écrit daté | C. trav. R.4451-29, R.4451-33 ; Déc. ASN n° 2010-DC-0175 ; annexe 3
21 | 21. Rayonnements ionisants | Sources scellées – Contrôle externe | Fuites, contamination, débit dose, étanchéité, conditions maintenance | Contrôle technique externe de radioprotection | Annuel | Fuites possibles rayonnements des sources. Recherche fuites possibles rayonnements. Contamination parties extérieures accessibles des appareils. | IRSN ou organisme agréé | DUER ; rapport écrit | C. trav. R.4451-29, R.4451-33 ; Déc. ASN n° 2010-DC-0175
21 | 21. Rayonnements ionisants | Sources non scellées – Contrôle interne mensuel | Installations ventilation, fuites rayonnements, contamination parties extérieures, fuites, dispositifs protection et alarme | Contrôle technique interne de radioprotection | Mensuel | Installations de ventilation et de confinement. Fuites possibles rayonnements. Contamination sur parties extérieures accessibles. Dispositifs de protection et d'alarme. | PCR ou organisme agréé | DUER ; rapport écrit | C. trav. R.4451-29, R.4451-31 ; Déc. ASN n° 2010-DC-0175 ; annexe 1 et 3
21 | 21. Rayonnements ionisants | Sources non scellées – Contrôle réception et initial | Présence et bon fonctionnement des dispositifs de protection, disponibilité instruments mesure, existence mesures d'urgence, disponibilité moyens décontamination | Contrôle technique interne de radioprotection | Lors de la réception + avant la première utilisation | Présence et bon fonctionnement dispositifs de protection. Disponibilité instruments de mesure. Existence mesures d'urgence. Disponibilité moyens permettant de pallier à une contamination accidentelle. | PCR ou organisme agréé ou IRSN | DUER ; rapport écrit | C. trav. R.4451-29, R.4451-33
21 | 21. Rayonnements ionisants | Instruments de mesure – Vérification | Alimentation électrique, validité de l'étalonnage, bon fonctionnement des détecteurs, vérification générale | Vérification / Étalonnage | Lors de la réception + avant 1re utilisation + selon prescriptions fabricant ou guide bonnes pratiques | Alimentation électrique, validité étalonnage, bon fonctionnement des détecteurs. | PCR ou organisme agréé ou IRSN | DUER ; rapport écrit | C. trav. R.4451-29, R.4451-33
21 | 21. Rayonnements ionisants | Dosimétrie des travailleurs exposés | Suivi dosimétrique individuel (zones contrôlées et surveillées) | Dosimétrie passive + dosimétrie opérationnelle | Mensuel (dosimètre passif) ; en continu (dosimétrie opérationnelle zone contrôlée) | Suivi dosimétrique individuel des travailleurs exposés en zones contrôlées et surveillées. | PCR + organisme dosimétrique agréé (IRSN ou laboratoire agréé) | Fiche individuelle d'exposition ; bilan dosimétrique annuel ; carte de suivi médical | C. trav. R.4453-1 et s. ; R.4451-60 et s. ; Arr. 17.07.2013
21 | 21. Rayonnements ionisants | Radon – Gestion du risque | Mesure de la concentration en radon dans les lieux de travail concernés | Mesure | Lors de l'évaluation des risques + si modification susceptible d'entraîner variation des niveaux | Mesure de l'activité du radon (Bq/m³) dans les lieux de travail souterrains, thermalisme, stations de traitement des eaux souterraines. | Chef d'établissement | Résultats conservés ; intégrés au DUER | C. trav. R.4451-19 et s. ; Déc. 2009-DC-0135 de l'ASN ; Arr. 07.08.2008 ; Arr. 08.12.2008
22 | 22. Rayonnements optiques | Sources artificielles (lasers, UV, IR, lumière intense) | Niveau et domaine longueurs d'onde, respect VLE, effets indirects, interactions substances chimiques phytosensibilisantes, exposition directe faisceau laser dangereux | Évaluation des risques | Avant exposition + périodiquement + lorsqu'une modification est susceptible de faire varier les niveaux | Évaluation des risques liés à l'exposition aux rayonnements optiques artificiels. | Employeur avec concours éventuel du service de santé au travail | DUER | C. trav. R.4452-7, R.4455-8, R.4452-9 ; Arr. 01.03.2016 art. 2
22 | 22. Rayonnements optiques | Sources artificielles – Mesure si risque présent | Niveau d'exposition des travailleurs | Mesure de l'exposition | Lorsque l'évaluation ne permet pas de conclure à absence de risque + tous les 5 ans | Mesure du niveau d'exposition des travailleurs aux rayonnements optiques artificiels. | Employeur avec concours éventuel du service de santé au travail | DUER | C. trav. R.4452-7, R.4452-9 ; Arr. 01.03.2016 art. 2
22 | 22. Rayonnements optiques | Sources artificielles – Mesure sur demande IT | Mesure sur demande de l'inspecteur du travail | Mesure | Sur demande de l'inspecteur du travail | Mesure des niveaux d'exposition. | Organisme accrédité | Rapport | C. trav. R.4722-21 ; Arr. 01.03.2016
23 | 23. Risque chimique | Agents chimiques dangereux (ACD) – Évaluation des risques | Évaluation risques ACD | Évaluation des risques | Avant exposition + périodiquement + lors de toute modification importante + en cas de dépassement VLEP indicative | Évaluation des risques liés aux ACD. | Chef d'établissement | DUER | C. trav. R.4412-5, R.4412-10, R.4412-29
23 | 23. Risque chimique | ACD – Mesurage de l'exposition | Contrôle exposition travailleurs aux ACD | Mesurage | Régulièrement (fréquence selon évaluation des risques) | Contrôle de l'exposition des travailleurs aux ACD. | Chef d'établissement | Rapport ; registre de sécurité | C. trav. R.4412-27, R.4412-30
23 | 23. Risque chimique | ACD – Contrôle respect VLEP | Contrôle du respect des valeurs limites d'exposition professionnelle | Contrôle du respect des VLEP | Une fois par an + lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition (si risque non faible) | Contrôle du respect des VLEP contraignantes ou indicatives (si risque non faible). | Organisme accrédité | Rapport | C. trav. R.4722-12, R.4412-13, R.4412-27, R.4412-30
23 | 23. Risque chimique | ACD – Contrôle VLEP sur demande IT | Contrôle sur demande de l'IT | Contrôle | Sur demande de l'inspecteur du travail | Contrôle respect VLEP contraignantes ou indicatives. | Organisme accrédité | Rapport | C. trav. R.4722-12
23 | 23. Risque chimique | ACD – Installations et appareils protection collective | Vérification installations et appareils de protection collective (aspiration, ventilation) | Vérification régulière | Régulièrement selon notice établie par l'employeur | Vérification installations et appareils de protection collective. | Chef d'établissement | Registre de sécurité | C. trav. R.4412-23, R.4412-26
23 | 23. Risque chimique | Agents CMR – Évaluation des risques | Évaluation risques agents CMR (cancérogènes, mutagènes, toxiques reproduction) | Évaluation des risques | Avant toute activité nouvelle impliquant CMR + régulièrement + lors tout changement + en cas dépassement VLEP indicative | Évaluation des risques liés aux agents CMR. | Chef d'établissement | DUER | C. trav. R.4412-61, R.4412-62, R.4412-63, R.4412-78
23 | 23. Risque chimique | Agents CMR – Mesurage et contrôle VLEP | Exposition des travailleurs aux CMR | Mesurage régulier + contrôle technique respect VLEP | Régulièrement (mesurage) + une fois par an ou lors tout changement (contrôle VLEP) – CMR cat. 1 et 2 : contrôle annuel VLEP contraignantes systématique | Mesurage de l'exposition. Contrôle technique de respect des valeurs limites contraignantes et indicatives. | Chef d'établissement (mesurage) + Organisme accrédité (contrôle VLEP) | Résultats ; rapport de contrôle technique ; fiche de groupe | C. trav. R.4412-76, R.4412-79
23 | 23. Risque chimique | Agents CMR – Vêtements de protection | Vêtements de protection et EPI CMR | Vérification + nettoyage | Si possible avant utilisation + après utilisation | Vérification et nettoyage des vêtements de protection utilisés contre les agents CMR. | Chef d'établissement | — | C. trav. R.4412-72
23 | 23. Risque chimique | Amiante – Repérage préalable | Recherche présence amiante (repérage) + évaluation initiale des risques | Recherche de la présence d'amiante (repérage) | Préalablement à toute opération comportant risques d'exposition amiante + lors de l'étude du projet avant travaux | Repérage amiante et évaluation initiale des risques à l'initiative du donneur d'ordre (entreprise utilisatrice, maître d'ouvrage ou propriétaire de l'immeuble). | Donneur d'ordre / maître d'ouvrage / propriétaire de l'immeuble | Document mentionnant présence, nature et localisation matériaux contenant amiante (joint aux documents de consultation) | C. trav. L.4412-2 ; R.4412-97, R.4412-97-1, R.4412-97-5 ; CSP R.1334-29-4 à R.1334-29-6
23 | 23. Risque chimique | Amiante – Évaluation initiale risques par l'entreprise | Évaluation initiale des risques au vu du rapport de repérage | Évaluation initiale des risques | Avant travaux | Évaluation initiale des risques par l'entreprise appelée à réaliser l'opération au vu du rapport de repérage communiqué par le propriétaire. | Entreprise appelée à réaliser l'opération | DUER (mis à jour) | C. trav. L.4121-3, R.4412-97 ; CSP R.1334-29-4 à R.1334-29-6
23 | 23. Risque chimique | Amiante – Estimation niveau empoussièrement | Estimation niveau d'empoussièrement généré par processus de travail (classement selon 3 niveaux) | Estimation de l'empoussièrement | Lors du choix des processus mis en œuvre par l'entreprise (mis à jour à chaque nouveau processus évalué) | Estimation niveau d'empoussièrement et classement selon 3 niveaux réglementaires. | Entreprise appelée à réaliser l'opération | DUER (mis à jour à chaque nouveau processus évalué) | C. trav. R.4412-98, R.4412-99
23 | 23. Risque chimique | Amiante – Contrôle empoussièrement (mesures) | Empoussièrement au poste de travail + contrôle respect VLEP + contrôle non dépassement niveau 3 + contrôle niveau estimé dans DUER | Contrôle par prélèvement selon stratégie métrologique | Selon stratégie métrologique (voir notes) | Prélèvements et analyses des fibres d'amiante : contrôle respect VLEP, non dépassement niveau 3, niveau estimé DUER. | Organisme accrédité COFRAC (selon document COFRAC CERT-0047) | Résultats communiqués dans base SCOLA de l'INRS ; rapport | C. trav. R.4412-100 et s.
23 | 23. Risque chimique | Silice – Exposition | Exposition à la silice cristalline (quartz et cristobalite) | Évaluation de l'exposition + mesurage | Lors de l'évaluation des risques + si changement de situation | Évaluation de l'exposition à la silice cristalline. Mesurage si nécessaire. | Organisme accrédité COFRAC | Rapport de mesurage ; DUER | C. trav. R.4412-27 et s.
24 | 24. Signalisation de sécurité | Signalisation des lieux de travail | Signalisation voies de circulation, zones dangereuses, issues de secours, équipements de secours, signaux d'avertissement, signaux d'interdiction, signaux de sauvetage | Vérification de la présence, lisibilité et état | Annuelle (lors vérification générale des lieux de travail) | Vérification de la présence, de la lisibilité et de l'état de la signalisation de sécurité. | Personne compétente désignée par l'employeur | Consignée dans le registre de sécurité | C. trav. R.4224-17 ; Arr. 04.11.1993
25 | 25. Climatisation et PAC réversibles | Systèmes de climatisation et PAC P > 12 kW | Adéquation système / besoins, état général, efficacité énergétique, recommandations d'amélioration | Inspection périodique | Tous les 5 ans | Vérification adéquation du système climatisation avec les besoins, état général des composants, efficacité énergétique. Recommandations d'amélioration. | Organisme ou expert qualifié indépendant (certification compétence Arr. 15.12.2016 ou accréditation organisme certification) | Rapport d'inspection remis au propriétaire | C. env. R.224-41 et s. ; Décr. 2010-349 ; Arr. 16.04.2010 ; Arr. 15.12.2016
26 | 26. Tours aéroréfrigérantes (TAR) | TAR soumises à enregistrement – Analyse méthodique des risques (AMR) | Analyse méthodique des risques de prolifération et dispersion des légionnelles (AMR) | Établissement de l'AMR (plan entretien + plan surveillance) | Tous les 2 ans + en cas de changement stratégie traitement ou modification significative + si résultats analyses ≥ 100 000 UFC/L (révision complète si cause non identifiée) | AMR définissant pour l'installation le plan d'entretien et le plan de surveillance adapté à la gestion du risque légionellose. | Exploitant avec concours personnes formées à la gestion du risque de légionellose | AMR définissant plan entretien et plan surveillance | Arr. 14.12.2013 art. 25 et annexe 1
26 | 26. Tours aéroréfrigérantes (TAR) | TAR soumises à enregistrement – Analyses bactériologiques | Prélèvement et analyse concentration Legionella pneumophila | Analyses bactériologiques | Mensuelle + entre 48h et une semaine après actions correctives (si ≥ 1 000 UFC/L et < 100 000 UFC/L : analyses tous les 15 jours pendant 3 mois) + entre 48h et une semaine après actions correctives suite à 2 analyses consécutives ≥ 1 000 UFC/L et < 100 000 UFC/L | Prélèvements sur point représentatif du risque de dispersion. Analyse concentration en Legionella pneumophila selon NF T 90-431 ou autre méthode reconnue. | Opérateur formé (prélèvement) + Laboratoire accrédité NF EN ISO/CEI 17025 par COFRAC (analyse) | Carnet de suivi ; mise à jour AMR et plans ; rapport selon NF T 90-431 | Arr. 14.12.2013 art. 25 et annexe 1 ; C. env. R.543-79-1
26 | 26. Tours aéroréfrigérantes (TAR) | TAR soumises à enregistrement – Vérification installation (dépassement seuil) | Vérification complète de l'installation | Vérification | Dans les 6 mois suivant le dépassement du seuil de 100 000 UFC/L en Legionella pneumophila | Vérification complète de l'installation (contenu détaillé à l'article 26-IV-1 de l'arrêté du 14.12.2013). | Organisme accrédité et agréé pour le contrôle des installations classées | Rapport | Arr. 14.12.2013 art. 26-IV-1 ; C. env. R.512-61 à R.512-66
26 | 26. Tours aéroréfrigérantes (TAR) | TAR soumises à enregistrement – Tuyauteries fluides dangereux | Tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués | Examen périodique | Périodique | Examen des tuyauteries. | — | — | Arr. 14.12.2013 art. 15
26 | 26. Tours aéroréfrigérantes (TAR) | TAR soumises à déclaration – AMR | Analyse méthodique des risques (AMR) | Établissement de l'AMR | Tous les 2 ans + en cas changement stratégie traitement ou modification significative + si ≥ 100 000 UFC/L | AMR définissant plan entretien et plan surveillance. | Exploitant avec concours personnes formées | AMR définissant plan entretien et plan surveillance | Arr. 14.12.2013 annexe 1 art. 3.7
26 | 26. Tours aéroréfrigérantes (TAR) | TAR soumises à déclaration – Analyses bactériologiques | Analyses Legionella pneumophila | Analyses bactériologiques | Bimestrielle (min.) + entre 48h et une semaine après mise en place actions correctives (si ≥ 1 000 UFC/L et < 100 000 UFC/L) + entre 48h et une semaine après actions correctives suite à 2 analyses consécutives ≥ 1 000 UFC/L et < 100 000 UFC/L | Prélèvement et analyse concentration en Legionella pneumophila. Contrôles supplémentaires tous les 15 jours pendant 3 mois si dépassement > 100 000 UFC/L. | Opérateur formé (prélèvement) + Laboratoire accrédité NF EN ISO/CEI 17025 par COFRAC (analyse) | Carnet de suivi ; rapport selon NF T 90-431 | Arr. 14.12.2013 annexe 1 art. 3-7 (I-3)
26 | 26. Tours aéroréfrigérantes (TAR) | TAR soumises à déclaration – Vérification installation | Vérification dans les 6 mois suivant mise en service ou dépassement seuil | Vérification | Dans les 6 mois suivant mise en service d'une nouvelle installation OU dans les 6 mois suivant dépassement du seuil 100 000 UFC/L | Vérification complète de l'installation (contenu : annexe 3.7 IV de l'Arr. 14.12.2013). | Organisme accrédité et agréé pour le contrôle des installations classées rubrique 2921 | Rapport | Arr. 14.12.2013 annexe 1 3.7 (IV-1) ; C. env. R.512-61 à R.512-66
26 | 26. Tours aéroréfrigérantes (TAR) | TAR soumises à déclaration – Dispositif limitation entraînements vésiculaires | État et positionnement du dispositif de limitation des entraînements vésiculaires | Contrôle bon état et positionnement | Avant tout redémarrage + en fonctionnement | Contrôle du bon état et du bon positionnement du dispositif. | Exploitant | Carnet de suivi | Arr. 14.12.2013 annexe 1 art. 3.7 (I-2)
26 | 26. Tours aéroréfrigérantes (TAR) | TAR soumises à déclaration – Indicateurs physico-chimiques | Suivi indicateurs physico-chimiques et microbiologiques selon plan de surveillance | Suivi des indicateurs | Selon fréquence et modalités définies par l'exploitant dans le plan de surveillance | Suivi des indicateurs physico-chimiques et microbiologiques permettant de diagnostiquer les dérives au sein de l'installation. Prélèvements et analyses selon plan de surveillance. | Exploitant | Résultats ; carnet de suivi | Arr. 14.12.2013 annexe 1 art. 3-7 (I-3)

## Légende
LÉGENDE — DOCUMENT UNIQUE · ED 828 (2018) + Arrêté 01.03.2004 levage
Source : INRS ED 828 – Principales vérifications périodiques, édition 2018. Ce tableau est une synthèse fidèle mais simplifiée des textes cités.
STRUCTURE DU DOCUMENT
• Thèmes 1 à 3 et 5 à 26 : synthèse de l'ensemble des vérifications de la brochure ED 828 (VGP, évaluations risques, mesurages, surveillances, maintenances…)
• Thème 4 — Appareils et accessoires de levage : détail exhaustif de CHAQUE engin à l'unité (Arr. 01.03.2004), avec les VGP de mise en service, remise en service et périodiques.
COLONNE 5 — TYPE DE VÉRIFICATION
Vert clair → Vérification initiale / Mise en service
Jaune clair → Remise en service
Bleu clair → VGP périodique
Saumon → Examen approfondi (ex. quinquennal grues à tour)
Lavande → Évaluation des risques (DUER)
Cyan pâle → Mesure / Mesurage
Orange pâle → Surveillance / Maintenance
Gris clair → Contrôle (générique)
COLONNE 6 — FRÉQUENCE
Orange vif → Quotidien / Avant chaque utilisation
Jaune foncé → Hebdomadaire / Tous les 7 ou 15 jours
Jaune pâle → Mensuelle
Orange doux → Trimestrielle (3 mois)
Vert pâle → Semestrielle (6 mois)
Bleu pâle → Annuelle
Bleu ciel → Tous les 2 ans / Biennale
Saumon → Pluriannuelle (3, 5, 10 ans…)
Lavande → Avant mise en service / Ponctuel
RÈGLES VGP LEVAGE (thème 4) — Arrêté du 1er mars 2004
ANNUELLE → Appareils installés à demeure (ponts roulants, palans fixes, portiques, vérins, tables élévatrices, ponts élévateurs véhicules, grues potences, monte-charges fixes, transstockeurs…) + TOUS les accessoires de levage (élingues, palonniers, pinces, aimants, ventouses, cés, manilles, anneaux).
SEMESTRIELLE (6 mois) → Appareils mobiles ou utilisés pour déplacer des personnes : grues à tour, grues mobiles automotrices, grues auxiliaires sur camion, chariots élévateurs (tous types), PEMP, ascenseurs de chantier, monte-meubles, monte-matériaux chantier, hayons élévateurs, bras bennes amovibles, engins terrassement équipés levage, tracteurs poseurs canalisations, chargeurs frontaux agricoles, manipulateurs motorisés.
TRIMESTRIELLE (3 mois) → Plates-formes suspendues MANUELLES uniquement.
AU MOINS TOUS LES 5 ANS → Examen approfondi des grues à tour (en plus de la VGP semestrielle).
DISPENSE DE VÉRIFICATION DE REMISE EN SERVICE (appareils mobiles)
Les appareils mobiles particuliers (chariots, grues mobiles, PEMP, monte-meubles, hayons, engins équipés levage…) sont DISPENSÉS de vérification de remise en service lors d'un changement de site, si :
→ ils ont fait l'objet des vérifications de mise en service requises, ET
→ ils ont subi une VGP périodique depuis moins de 6 mois dans la même configuration d'emploi.
DOCUMENTS OBLIGATOIRES (appareils de levage)
Rapport provisoire → Remis immédiatement à l'issue de la vérification si le rapport définitif nécessite plusieurs semaines. Permet la décision de mise en service.
Rapport définitif → Contient l'ensemble des dispositifs, conditions des essais, résultats par élément. Annexé au registre de sécurité.
Registre de sécurité → Tenu par le chef d'établissement, conserve tous les rapports de vérification.
Carnet de maintenance → Obligatoire (Arr. 02.03.2004), consigne toutes opérations de maintenance + rapports définitifs.
CONSEILS D'UTILISATION DES FILTRES
→ Colonne N° : filtrer sur un ou plusieurs numéros de thème pour afficher uniquement les domaines pertinents pour votre établissement.
→ Colonne 'Sous-thème / Catégorie' : zoomer sur une sous-catégorie précise (ex. 'Extincteurs', 'Appareils fixes', 'SSI…')
→ Colonne 'Type de vérification' : isoler toutes les VGP périodiques, ou toutes les évaluations de risques, etc.
→ Colonne 'Fréquence / Moment' : retrouver toutes les vérifications annuelles, ou quotidiennes, ou pluriannuelles.
→ Colonne 'Organisme / Personne chargée' : identifier celles qui nécessitent un prestataire extérieur accrédité.